T/CFPA XXX-XXXX


	ICS号 13.220.10
中国标准文献分类号（CCS）C80


T/CFPA XXX-XXXX
	


水基型灭火剂环境友好性技术要求

和试验方法

Technical requirements and test methods for environmental friendliness of water-based fire extinguishing agent

（报批稿）

中国消防协会  发布
XXXX-XX -XX发布
XXXX-XX -XX实施
团     体     标     准
目次

1前言


21 范围


22 规范性引用文件


23 术语和定义


34 技术要求


45 试验方法


45.1 泡沫灭火剂理化和灭火性能试验方法


45.2 A类泡沫灭火剂理化和灭火性能试验方法


45.3 水系灭火剂理化和灭火性能试验方法


45.4 F类火灾水系灭火剂理化和灭火性能试验方法


45.5 鱼类急性毒性试验方法


45.6 急性经口毒性试验方法


45.7 眼刺激性试验方法


45.8 快速生物降解性试验方法


45.9 PFOS含量试验方法


45.10 PFOA含量试验方法


45.11 PFAS含量试验方法


55.12 总氟含量试验方法


75.13 重金属含量试验方法




前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由江苏锁龙消防科技股份有限公司提出。

本文件由中国消防协会归口。
本文件起草单位：江苏锁龙消防科技股份有限公司、应急管理部天津消防研究所、应急管理部消防产品合格评定中心、南京理工大学、肇庆市虹泰消防材料有限公司、江苏江亚消防科技股份有限公司、上海民宁科技有限公司、上海汇友消防技术有限公司、东营市环海消防设备有限责任公司、国安达股份有限公司、国网湖南省电力有限公司防灾减灾中心、国网山东省电力公司电力科学研究院、国网安徽省电力有限公司电力科学研究院、宁波能林消防器材有限公司、洛阳市浪潮消防科技股份有限公司、上海六里消防科技有限公司、厦门一泰消防科技开发有限公司、北京南瑞怡和环保科技有限公司、湖南防灾科技有限公司、浙江环亚消防新材料股份有限公司、浙江永汇消防科技有限公司、福州融耀智造科技有限公司、徐州兴顺消防科技有限公司、江苏洋龙消防装备有限公司、浙江睦田消防科技开发有限公司、江西中油森智科技有限公司、海南飞浪消防科技有限公司。

本文件主要起草人：潘煜、张北辰、王钧奇、陈培瑶、黄敦奕、周侠、梁小娴、陈磊、朱立勇、刘鸣莉、秦海霞、洪清泉、陈宝辉、李国春、马静、张佳庆、尚峰举、张琦、韩彩凤、孙国林、李江东、张建成、潘碧宸、朱传相、陈法中、陈遵炳、顾妮、高茜、孙文喜、赵莹、姜红红、魏戎、刘万里、鲍远才、蒋灵芝、费卫民、刘军峰、尤昌洪、曹爱请、郭乃玮、孙嘉林。

本文件为首次制定。

水基型灭火剂环境友好性技术要求和试验方法
范围

本文件规定了水基型灭火剂环境友好性技术要求，描述了相关的试验方法。

本文件适用于水基型灭火剂环境友好性能的检验和评价。
规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 15308 泡沫灭火剂

GB 17835 水系灭火剂

GB 27897  A类泡沫灭火剂

GB/T 31126.1 纺织品 全氟及多氟化合物的测定 第1部分：液相色谱-串联质谱法

GB/T 43548 表面活性剂和洗涤剂中金属元素含量的测定

XF 3007 F类火灾水系灭火剂
XF/T 3020 灭火剂中全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)的测定方法

T/CFPA 049 水基型灭火剂快速生物降解性能测试方法—呼吸计量法

T/CFPA 050 灭火剂中全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)和全氟辛酸类物质(PFOA)的测定  液相色谱—串联质谱法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

水基型灭火剂 water-based fire extinguishing agent
以水为基体的灭火剂，包括泡沫灭火剂、A类泡沫灭火剂、水系灭火剂和F类火灾水系灭火剂等。

3.2
环境友好性 environmentally friendliness
水基型灭火剂在满足理化和灭火性能要求的前提下的综合环保性能，包括低环境污染性、低生物毒性、快速生物降解性等。

3.3

全氟辛烷磺酰基化合物 perfluorooctane sulfonate（PFOS）

全氟辛烷磺酸（分子式C8F17SO3H，CAS号：1763-23-1）及其盐类和衍生物。
3.4

全氟辛酸类物质 perfluorooctanoic acid（PFOA）
全氟辛酸（分子式C7F15COOH，CAS号：335-67-1）及其盐类和衍生物。

3.5

全氟和多氟烷基化合物 per- and polyfluoroalkyl substances（PFAS）
分子结构中含有至少一个全氟化甲基(-CF3)或亚甲基(-CF2-)碳原子（该碳原子上不附有H、Cl、Br或I原子）的化合物。

3.6

总氟 total fluorine

有机态氟和无机态氟的总和。

技术要求

4.1 泡沫灭火剂的理化和灭火性能应满足GB 15308的要求。

4.2 A类泡沫灭火剂的理化和灭火性能应满足GB 27897的要求。

4.3 水系灭火剂的理化和灭火性能应满足GB 17835的要求。

4.4 F类火灾水系灭火剂的理化和灭火性能应满足XF 3007的要求。

4.5 水基型灭火剂在满足理化和灭火性能要求的情况下，其环境友好性能应同时满足表1的要求。

4.6 标称为无氟的水基型灭火剂应进行氟含量检测，PFAS含量和总氟含量技术指标满足其一即可。
表 1 水基型灭火剂环境友好性技术要求
	项目
	样品状态
	要求

	鱼类急性毒性
	混合液
	斑马鱼的死亡率为0%

	哺乳动物毒性
	急性经口毒性
	混合液
	小鼠的死亡率为0%

	
	眼刺激性
	原液
	大鼠右眼睁开时间＜10 min

	快速生物降解性
	原液
	28天快速生物降解率＞85%

	全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)含量
	原液
	＜1 mg/L

	全氟辛酸类物质(PFOA)含量
	原液
	＜1 mg/L

	氟含量
	全氟和多氟烷基化合物(PFAS)含量
	原液
	＜50 mg/L

	
	总氟含量
	原液
	＜10 mg/L

	重金属含量
	镉
	混合液
	＜0.1 mg/L

	
	砷
	
	＜0.5 mg/L

	
	铅
	
	＜1.0 mg/L

	
	铬
	
	＜1.5 mg/L

	
	汞
	
	＜0.05 mg/L

	注：原液指未与水混合的浓缩药剂，混合液指与水按规定比例配制的均匀混合物。对于混合比为100%的水基型灭火剂，原液和混合液相同。


试验方法
泡沫灭火剂理化和灭火性能试验方法

按GB 15308规定的方法进行。

A类泡沫灭火剂理化和灭火性能试验方法

按GB 27897规定的方法进行。

水系灭火剂理化和灭火性能试验方法

按GB 17835规定的方法进行。

F类火灾水系灭火剂理化和灭火性能试验方法

按XF 3007规定的方法进行。
鱼类急性毒性试验方法

按GB 17835规定的方法进行。

急性经口毒性试验方法
按 GB 17835规定的方法进行。

眼刺激性试验方法

按GB 17835规定的方法进行。
快速生物降解性试验方法

按T/CFPA 049规定的方法进行。

PFOS含量试验方法

按T/CFPA 050规定的方法进行。
PFOA含量试验方法

按T/CFPA 050规定的方法进行。
PFAS含量试验方法

原理

在超声条件下，用溶剂溶解并提取灭火剂中的PFAS后，经过必要的稀释、净化和过滤，通过液相色谱-串联质谱对样品进行测试，外标法定量。

仪器与设备

液相色谱-串联质谱仪：离子源为电喷雾（ESI），检测器为三重四极杆串联质谱。

高速离心机：转速≥4000 r/min。

电子天平：感量0.1 mg。

固相萃取装置。

氮吹仪。

超声波振荡器。

移液枪：200 μL、1000 μL、5000 μL。

容量瓶：100 mL。

试剂与材料

水：一级水，符合GB/T 6682要求。

乙腈：色谱纯。

甲醇：色谱纯。

乙酸铵：色谱纯。

标准物质：纯度≥95%，推荐使用有证标准物质。

标准物质储备溶液：分析天平准确称取标准物质，用乙腈溶解、定容，配制成浓度为100 mg/L的标准物质储备溶液。

试验步骤
按照XF/T 3020规定的方法对样品进行处理，参照GB/T 31126.1规定的方法测定样品中的PFAS含量，试验结果以各种全氟及多氟化合物的测试结果分别表示，PFAS含量为各化合物含量之和。
总氟含量试验方法

原理

经干燥后的试样在氧弹中燃烧分解，分解产物溶于吸收液中，在吸收液中加入总离子强度调节缓冲溶液，用氟离子选择电极法测定总氟含量。

仪器与设备

移液枪：1000 μL、5000 μL。
冷冻干燥仪。
电子天平：感量0.1 mg。
离子计：精度0.1 mV，配有氟离子选择电极。
氧弹燃烧装置：配有氧弹、燃烧坩埚和点火装置。
水槽：用于冷却燃烧后的氧弹。

氧气：纯度＞99.5%。
容量瓶：50 mL、100 mL、1000 mL。

烧杯：100 mL。
磁力搅拌器。

试剂与材料

水：一级水，符合GB/T 6682要求。
硫酸溶液：取1.42 mL浓硫酸(ρ=1.834 g/mL~1.836 g/mL)，加水稀释至100 mL。

总离子强度缓冲液：称取294 g柠檬酸三钠(Na3C6H5O7·2H2O)和20 g硝酸钾溶于约800 mL水中，用硫酸溶液调节溶液pH为6.0，用水稀释至1000 mL。

氢氧化钠：质量分数为4%。

氟标准储备溶液：称取预先在(105±2)℃干燥2 h的氟化钠2.2101 g，加水溶解，容量瓶定容至1000 mL摇匀，氟离子浓度为1000 μg/mL。氟标准储备溶液在4℃以下避光保存，有效期3个月。

氟标准工作溶液：用水对氟标准储备溶液进行稀释，配制氟离子浓度为100 μg/mL的标准工作溶液。

试样制备
将适量体积的灭火剂样品进行冷冻干燥，研磨过筛(100目)后混匀作为待测试样备用。

试验步骤
氧弹燃烧程序
取0.5 g~1 g冷冻干燥后的试样放入已经预燃烧处理过的坩埚内。在氧弹中装入10 mL氢氧化钠溶液，将点火线连接至氧弹电极上。将装有试样的坩埚放在氧弹内支架上，并把点火丝插入试样内。装配氧弹，并缓慢充氧至压力为2 MPa~3 MPa。把氧弹放入水槽内，利用点火装置点燃样品。燃烧完成后，将氧弹置于水槽中冷却15 min。取出氧弹，匀速缓慢放气，整个放气过程时间不应少于2 min。检查氧弹内部情况，试样应完全燃烧。用少量水彻底冲洗氧弹、点火电极和坩埚，以充分吸收燃烧产物，其后将吸收液收集至烧杯内。
不加样品，按照上述步骤制备空白试样。

校准曲线建立

分别移取0 mL~25 mL氟标准工作溶液于烧杯中，用水调整溶液体积为40 mL，再用硫酸溶液调整溶液的pH值为5.0~5.2，加入5 mL总离子强度调节缓冲溶液，最后移入50 mL容量瓶中用水定容，配制成氟离子浓度梯度为0~100 μg/mL的标准系列溶液。

在磁力搅拌器搅拌下用离子计测试其电位值，待离子计稳定后读取电位值，以各标准系列溶液中氟含量的对数为横坐标，以其对应的电位响应值为纵坐标，建立氟离子含量的校准曲线。

试样测试

用硫酸溶液调节试样吸收液的pH值为5.0~5.2，加入5 mL总离子强度调节缓冲溶液，移入50 mL容量瓶中用水定容，按与校准曲线建立相同的步骤测定试样的电位响应值，得到样品氟离子浓度C。若氟离子含量过高，吸收液可稀释一定倍数后测定。用同样步骤测定空白试样的氟离子浓度C0。

结果表示

试样中总氟的含量以X计，按下式计算：


[image: image1.wmf](

)

0

CCV

X

V

-´

=

样

品


式中：

X ——总氟含量，mg/L；

C ——样品试样测试得到的氟离子浓度，μg/mL；
C0——空白试样测试得到的氟离子浓度，μg/mL；
V ——样品试样制备后得到的溶液体积，mL；

V样品——冷冻干燥前样品体积，mL。
取两次测定结果的算术平均值为测定结果，重复条件下两次独立测定结果的绝对偏差不大于5%。

重金属含量试验方法

原理
样品经消解处理后注入电感耦合等离子体质谱仪，目标元素在等离子体中被充分蒸发、解离、原子化和电离，转化成的带电荷的正离子经离子采集系统入质谱仪，质谱仪根据离子的质荷比进行分离测定。在一定浓度范围内，元素质量数的响应值与其浓度成正比。

仪器与设备

移液枪：1000 μL、5000 μL。
电子天平：感量0.1 mg。
微波消解仪：配有消解罐。

电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）。
容量瓶：25 mL、50 mL。
试剂与材料

水：一级水，符合GB/T 6682要求。
硝酸：质量分数为65%~68%。
过氧化氢：质量分数为30%。
试验步骤

试样制备

将样品搅拌均匀后取出待测，当样品为原液时需用水稀释为混合液。
试样消解

取约0.5 mL的试样置于消解罐中，向消解罐中加入1 mL过氧化氢，其后加入5 mL硝酸，置于通风橱中静置，待反应平稳后盖上内盖，将消解罐置于消解仪中180℃微波消解20 min。消解完成后，取出消解罐冷却，将消解液用少量水多次洗涤并移至50 mL容量瓶中，加水定容。也可用电热板对消解液加热浓缩，定容至25 mL容量瓶中。

试样测试
试样中的镉、砷、铅、铬和汞含量均采用电感耦合等离子体质谱仪进行测定，具体测试参照GB/T 43548规定的方法进行。
[image: image2.jpg]



_1234567890.unknown

