专  家  通  讯

第7期

中国消防协会专家委员会办公室主办          2024年6月20日

目录

【科技创新】	1

中国消防协会喜获中国科协专项工作荣誉证书	1

【专家风采】	3

专家委员会委员简介	3

万  明	3

马恩强	4

【科技之光】	6

聚氨酯材料火灾防控调查研究	6

“志愿消防员”职业技能等级评价机制初探	18

【国际交流】	27

美国和法国消防会展信息	27

【网情问答】	28

为什么消火栓竖管最小直径不低于100mm？	28

# 【科技创新】

## 中国消防协会喜获中国科协专项工作荣誉证书

2024年2月26日，中国消防协会收到中国科学技术协会颁发的荣誉证书，表彰协会积极参与中国科协2023重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题的征集发布活动。

2023年2月，按照《中国科协办公厅关于征集2023重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题的通知》要求，协会及时转发通知，严格按照推荐程序和要求，制定工作方案，向各分支机构、会员单位和企业科技工作者广泛征集消防产业领域的重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题。

2023年4月，协会依托专家委员会组建重大科学问题推荐委员会，邀请协会首席专家李引擎研究员和全国工程勘察设计大师黄晓家教授级高工共同推荐，经专家推荐委员会审定，最终推荐《消防产业数据为什么互通互联困难？》和《在推动社会治理现代化过程中，为何消防技术服务力量作用发挥受限？》两个产业技术难题。

期间，科技服务部细致工作，就报告相关题目、所属学科、关键词、正文以及中英文双语对照翻译等内容严格把关，并形《问题难题遴选推荐报告》，经会领导审批后报送中国科协。

中国科协颁发的荣誉证书既是对协会专项工作的肯定，也是对广大消防科技工作者的激励。中国消防协会将奋楫笃行，搭建和畅通产业协会、科研机构、高等院校和生产企业的沟通桥梁，积极推进消防产业高质量发展。

# 【专家风采】

## 专家委员会委员简介

### 万  明

万明，男，1957年出生，安徽蚌埠市人，中国共产党员，合肥工业大学内燃机专业。原公安部上海消防研究所（现应急管理部上海消防研究所）研究员，全国消防标准化委员会第四分委员会副主任委员，全国消防设备委员会车泵分委员会委员。国家注册质量保证体系检查员、中国消防协会专家委员会委员。

万明研究员长期从事消防车、泵质量管理、检验方法、生产准入管理认证、检验装备研发等工作，参与研究的我国第一代消防车专用底盘获国家科技进步二等奖、主持修订了GB7956《消防车》 1～12，主持修订了GA39标准，还参与制、修订消防泵、消防枪、消防自动寻的灭火系统等国家标准。为消防部队研制便携式专用消防车验收装置，和消防水力系统检验装置，多次获得公安部、机械部、国家技术监督局的科技进步二、三等奖。

在专用汽车，消防科技等专业杂志上发表过十几篇论文。参与了部局组织的广东省、贵州省、湖南省、甘肃省、山东省、深圳市、西安市的消防装备评估。

### 马恩强

马恩强，男，汉族，1963年1月出生，四川南部县人，中共党员，硕士研究生学历、法学硕士，高级工程师，国家一级注册消防工程师。现任中国消防协会专家委员会委员。

在职期间，从事建筑防火设计审查验收、消防监督检查、消防法规标准建设、灭火救援、队伍管理工作。历任防火参谋，建审科科长、消防支队副支队长、支队长，省消防总队防火部部长、总队长，公安部消防局防火监督处副处长、处长。担任第五届国家安全生产专家组专家，第一届国家安全生产应急专家组成员，受聘中央军委训练管理部全军安全管理领域专家，被聘为中国人民警察大学研究生院外导师；先后5次荣立个人三等功，1次集体二等功，先后3次受到公安部“成绩突出个人”表彰。

主持起草地方性消防法规《海口市消防条例》，参与国家《消防法》修订，组织参与制修订《消防法》配套的公安部规章《建设工程消防监督管理规定》、《消防监督检查规定》、《火灾事故调查规定》，组织制定联合9部门规章《消防安全教育培训规定》；参加起草《国务院关于加强和改进消防工作的意见》（国发15号）、（国发46号）文件、国务院对省级政府消防工作考评标准；组织制定10个行业系统消防管理标准，组织起草公安部《构筑社会消防安全“防火墙”工程工作方案》，组织制定公安部联合四个部门印发的《关于街道乡镇推行消防安全网格化管理的指导意见》，组织研发互联网“户籍化”管理系统；组织制定了《建设工程消防设计审查规则》、《建设工程消防验收评定规则》、《公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查规则》、《火灾原因认定规则》等8个消防监督执法规程。

主持编写《消防监督管理》（中国人民公安大学出版社），《消防监督执法手册（2013年版）》（中国科学技术出版社），《公安派出所消防工作手册》（群众出版社），《消防监督检查教材》（国家行政学院出版社），《建设工程消防监督管理教材》（中国科学技术出版社），《火灾事故调查教材》（国家行政学院出版社），《2007-2011全国火灾调查案例选编》（中国科学技术出版社），《水灭火系统详解》（中国建筑工业出版社），《消防监督执法岗位练兵复习题库》（中国人事出版社）等9部消防业务教材；先后在核心期刊发表论文20多篇；带领住建部等有关部门专家组成的消防技术调查组对沈阳“2·3”火灾、上海“11·15”火灾、北京石景山喜隆多“10·11”等10多起重特大火灾事故进行技术调查。

组织研发的《海口市消防通信指挥系统》，获得1999年海南省科技进步三等奖；参与研制《消防监督员专业技术网络培训平台》，获2012年公安部消防局科学技术三等奖；《基于实名工作制消防安全数字网格化管理系统平台》，获2015年公安部科学技术三等奖。

# 【科技之光】

## 聚氨酯材料火灾防控调查研究

朱飞勇

摘  要：通过实地调查农副冷库、外墙保温、隔音防水的聚氨酯材料设置规律，认真研究聚氨酯材料理化性质、燃烧机理，深入研究分析17起典型火灾和6起消防员伤亡的聚氨酯火灾案例原因、特点、规律，探寻总结了专门灭火救援方法。

关键词：聚氨酯   火灾   处置方法

新世纪以来，国家不断出台政策支持新型保温材料推广与应用，许多建筑外墙、冷库和娱乐场所大量采用了聚氨酯易燃材料，进行保温隔热和隔音防水。此类火灾屡屡造成重大人员伤亡和财产损失，甚至多次造成消防员伤亡。为提升指战员聚氨酯材料火灾处置能力，通过调研剖析聚氨酯材料性能原理和典型案例教训，深入剖析处置方法和防控措施，全面提高火灾防控能力。

1聚氨酯材料特性

1.1理化性质

聚氨酯（PU、-[-O-CONH-]n-）全称为聚氨基甲酸酯，是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称，是一种高分子化合物，用这种材料做成的泡沫塑料具有优越的绝缘、保温和隔音性能。聚氨酯泡沫成品是多孔性的固体，导热性极差，容易造成热量积聚。硬质泡沫塑料的闪点为310℃，自燃温度为416℃，每燃烧1kmol泡沫塑料可放出3073.53KJ热量。在200℃-300℃时发生热降解，放出CO和醇类等低分子物，火灾时以液体燃烧速度和气体爆炸当量混合型燃烧、爆炸，所以其燃烧特性被称为“固体汽油”，分解燃烧速度极快。

实验证明，某些标准规格聚氨酯泡沫，即使在单独存放，也可能发生阴燃。软质聚氨酯泡沫在静止空气中，产生阴燃的最高温度不超过400℃，而且阴燃的时间能持续数个小时。硬质聚氨酯泡沫的阴燃只发生在表面上，阴燃的最高温度约500℃左右。

聚氨酯泡沫燃烧生成CO、CO2、NO、NO2、NH3、HCN、二氨基甲苯、乙腈、丙烯腈、吡啶和苯腈等有毒有害气体。其中HCN剧毒，剧毒剂，痉挛和抽搐，10毫克每立方米致死，一般只能用硫代硫酸钠（Na2S2O3）解毒。其爆炸极限为5.6%-12.8%。

聚氨酯材料燃烧速度快，燃烧中辐射热极强，火焰温度高达2000℃左右，热值为28-23MJ/kg，与燃料油相当，比木材高一倍。聚氨酯泡沫燃烧速度快、温度高，主要是因为聚氨酯泡沫在温度作用下，具有急剧分解的特性。分解出的多种小分子可燃气体，聚氨酯泡沫易燃易爆，聚苯乙烯泡沫氧指数为16-19。

由于聚氨酯材料防水、保温、隔音、价廉、质轻等优势，体现在沙发海绵、隔音材料、夹芯泡沫板、外墙涂料、保温材料、冷库保温、衣服鞋子制作等用途，常用于外墙保温、冷库隔热、建筑隔音及建材家具涂料等，作为新材料其未来仍将会长期运用。

1.2 相关技术标准

新世纪初，随着新型聚氨酯材料的大量推广使用，我国连续发生此类重特大火灾。虽然原公安部消防局多次提请相关部门对相关技术规范进行修订，但由于部门对修订强制技术规范没有统一意见。只能通过下达相关文件规定，以规范保温材料建设管理。

2009年，公安部、住建部联合印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》，对建筑外墙保温材料防火等级和防火隔离设置进行了规范。2011年，公安部下发了《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》，将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围，民用建筑外墙保温材料采用燃烧性能为A级的材料。2012年7月，公安部新颁布的《建设工程消防监督管理规定》，对新建、扩建、改建建设工程使用外保温材料的防火性能及监督管理作了规定。

经过多年推动，新版《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）终于正式出台，并于2015年5月开始实施。第6.7.1条明确规定：建筑的内、外保温系统，宜采用燃烧性能为A级的保温材料，不宜采用B2级保温材料，严禁采用B3级保温材料。并对于A级外保温材料使用的强制性条文规定，设置人员密集场所的建筑、建筑高度大于100m的住宅建筑以及建筑高度大于50m的其他建筑等，其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级；对于B1级外保温材料使用的强制性条文规定，二类高层住宅建筑和不大于50m的其他高层建筑等，其外墙外保温材料的燃烧性能不应低于B1级。2021年，应急管理部颁布《高层民用建筑消防安全管理规定》又明确，有外墙保温材料，没有标识和管理好的，可以罚款10000元以下。第47条规定，经营性场所罚款2000-10000元，非经营性场所500-2000元。

由于多年技术规范和监督管理滞后，全国各地先后遗留了大量聚氨酯材料隐患。

2 起火原因

2.1 原因分析

聚氨酯材料火灾造成群死群伤原因主要有3种：电气引发、电焊切割、燃放烟花，相关案例详见表1。电气引发主要包括短路、电弧、过载、蓄热引燃，建筑装修时把电器线路不穿管敷在泡沫中，或是接头部分裸露，或是聚氨酯旁的电气器具故障引发火灾。电气焊主要为不规范作业火花、焊渣飞溅引燃，对于拆除、改建冷库时，屡屡引发大火。燃放烟花包括室内燃放冷焰火点燃建筑内装修海绵，还有室外燃放烟花坠落引燃外墙保温材料。表1表明，聚氨酯火灾极易造成重大生命财产损失。

表1：17起聚氨酯材料典型火灾案例（2007-2023）

| 序号 | 火灾名称 | 起火时间 | 伤亡情况 | 财产损失 | 火灾原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2007.9.25，江西抚州本色精英酒吧 | 中秋节夜22时20分起火，建筑面积300余平方，内部大量隔音材料，多个中队扑救。起火时200人在消费。 | 12亡、6伤 | 过火280平方，财损29万 | 顾客点燃冷焰火助兴，引燃隔音材料，导致火灾全面燃烧，疏散通道不畅 |
| 2 | 2008.9.20，深圳舞王歌舞厅 | 周六晚营业时，700平方大厅，650人消费服务，屋顶隔音材料起火后，46秒全面燃烧，通道不畅。 | 44亡、64伤 | 消防未审批，人多、物多 | 小品演员使用道具枪模拟射击表演时，引燃歌舞厅屋顶吸音材料蔓延 |
| 3 | 2009.1.31，福州长乐酒吧 | 23日56分起火，未消防审批，大量使用聚氨酯隔音材料。火灾扑救半小时，面积198平方。 | 亡15、伤22 | 过火30平方 | 顾客燃放冷焰火引燃酒吧隔音材料，46秒迅速蔓延立体火灾，通道不畅。 |
| 4 | 2009.2.9，央视大楼北配楼 | 元宵晚20时，大楼159米，整个外墙烧毁，消防员1人牺牲。过火8490平方，16个中队灭火。 | 1死、8伤 | 损失1.6亿，扑救6个小时 | 室外燃放烟花，引燃在建大楼外墙材料，形成立体火灾 |
| 5 | 2010.11.15，上海静安教师公寓 | 14时14分施过程中起火，多个中队多辆消防车参加扑救。火灾自外立面向内部燃烧，多人被困。 | 亡58、71伤 | 损失1.58亿 | 政府组织外墙保温材料免费施工时，电焊渣引燃外墙保温材料 |
| 6 | 2011.2.3，沈阳皇朝万鑫酒店 | 除夕夜零时起火，东北标准性建筑，一栋152米一栋219米高层过火，建筑2005年建成。 | 无伤亡 | 损失1.6亿 | 室外烟花引燃11楼室外平台绿植，引燃整栋建筑外墙保温材料 |
| 7 | 2013.6.3，长春德惠宝源丰禽业公司 | 6时05起火，3个小时扑灭。主厂房顶部起火烧塌，3个车间里数百人作业，通道锁闭，过火1.7万平方。 | 121亡、76伤 | 损失1.8亿 | 更衣室电气故障引燃厂房顶部液氨保温材料起火，迅速蔓延3个相邻车间。 |
| 8 | 2015.5.25，鲁山养老院 | 19时30分起火，20时20明火灭，建筑面积2272平方，全部使用泡沫彩钢夹芯板建设，起火后整体烧塌 | 39死、6伤 | 损失2064万元 | 未穿管电气线路故障，引燃屋顶聚苯乙烯泡沫、电线绝缘层、木龙骨起火 |
| 9 | 2017.11.18，北京大兴地下冷库 | 21时06分报警，起火冷库尚未投入使用，上面为三层回字型公寓、招待所、店铺，自下烧至上面建筑。 | 19亡、8伤 | 损失未公布 | 地下冷库没有穿管的电气线路故障，引燃覆盖在外面聚氨酯隔温材料。 |
| 10 | 2017.2.25，南昌唱天下KTV | 7时30分拆除设施时，2楼40个包厢内部沙发堆积一楼大厅切割起火，7名现场拆除工人和楼上3人死亡 | 10亡、13伤 | 损失2600万 | 拆除工程中，氧焊切割楼梯铁扶手时，引燃大厅堆积聚氨酯海绵沙发起火。 |
| 11 | 2018.6.1，四川达州好一新综合体 | 17时52分起火，四川和重庆总队扑救数天。地下冷库和楼上5层综合体共过火5.1万平方。 | 1亡、1伤 | 损失9210万 | 电线短路引燃纸箱，造成地下一层冷库起火，后期蔓延至整个楼上综合体 |
| 12 | 2020.10.1，太原台骀山冰雕馆 | 馆内大量聚氨酯材料保温和聚苯乙烯泡沫夹芯板隔墙，国庆节13时起火，30车出动，过火2258平方。 | 13死、15伤 | 损失1790万 | 电气故障引燃内部保温材料，进而引燃聚苯乙烯泡沫夹芯彩钢板隔墙起火 |
| 13 | 2021.3.9，石家庄众鑫大厦 | 11时20分起火，13时28分控制，500个房间过火，蔓延烧至楼顶，过火15000平方。 | 无亡人 | 损失3000万，45车灭火 | 烟头引燃裙房纸质包装物，致外墙保温起火，当年10大火灾之一 |
| 14 | 2021.7.24，长春李氏婚纱梦想城 | 15时40分起火，钢结构厂房改建而成，布置了大量聚氨酯绿植，过火6700平方。 | 15死、25伤 | 损失3700万 | 摄影棚电线漏电击穿蛇皮金属管，引燃周围绿植起火。 |
| 15 | 2021.8.27，大连凯旋国际B座 | 16时起火，23时扑灭。消防设施停用。外墙保温材料铝塑板蔓延，419户公寓，住800人，28层 | 无亡人 | 60车360余人扑救 | 19楼住宅平衡车充电插座接触不良起火，引燃屋内物品，蔓延到外墙起火。 |
| 16 | 2022.9.16，湖南长沙电信大楼 | 15时48分起火，西侧整个外墙保温和部分内部区间过火，1300人疏散，5楼烧至42楼，19:30明火灭 | 无亡人 | 36车扑救，损失未公布 | 平台火灾引燃建筑外墙保温材料，形成218米高层火灾，地上42层。 |
| 17 | 2023.3.27，河北沧县一废弃冷库 | 14点30分，地上废弃红枣冷库拆除中发生火灾，引燃聚氨酯保温材料起火，22时55分扑灭，14人作业。 | 11工人亡 | 3名工人逃生 | 施工焊割时，引燃内部保温材料和液氨制冷设施。 |

2.2 燃烧机理

聚氨酯材料燃烧状态：一是受热分解成多种小分子物质；二是阴燃过程，烟雾笼罩；三是易燃气体蓄积，造成燃烧或爆炸。当烟气中性面逐渐下移，火焰在建筑顶部燃烧时即是轰然（爆炸）前兆。随着大空间、内楼梯等建筑封闭空间内氧气的耗尽，一旦在救灾中有大量空气流入将导致回燃，达到爆炸极限还会发生爆燃。聚氨酯火灾中各类燃烧情况往往交织并存。阴燃，是氧气不足的缓慢燃烧，主要是保温夹层内燃烧。轰燃，室内火灾由局部燃烧转变为室内所有燃料表面都燃烧状态，烟气温度达到600℃或地面辐射热通量20kW/m2。回燃，从氧气不足，到氧气全面补入，引起室内物体的重新全面燃烧。爆炸性燃烧，亚音速的气体燃烧，就是气体爆炸。

聚苯乙烯、EPS、XPS等新型板材，通过在聚氨酯材料里面增加耐火材料，提高阻燃性。阻燃剂，就是发烟剂。阻燃板，就是加入阻燃剂的泡沫板，只是提高了燃点，通过“呕烟”作用，可减缓燃烧速度，但烟雾毒性增加，遇到大火，阻燃材料作用不明显。阻燃剂不会改变材料燃烧性能，只影响其燃烧速度。燃烧烟气里仍包含大量小分子气体，仍易发生爆燃。

2.3 近年消防员聚氨酯伤亡案例

近两年全国连续发生聚氨酯材料火灾，其中8个月中6起火灾造成了9名消防指战员牺牲，多名消防员受伤，教训深刻，详见表2。

表2：6起9名消防指战员牺牲聚氨酯火灾案例（2021-2022）

| 序号 | 名称 | 发生时间 | 基本情况 | 伤亡人员 | 起火原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021.11.26福建泉州晋江锐鹏鞋材厂 | 20：45接警，一次性调了7个站24辆车135名消防员到场，次日6时灭火。厂房存放大量成品鞋材、半成品EVA鞋底和塑料米，胶水、照射剂等易燃化学品。 | 着火建筑3层框架结构，每层4600平方，共14700平方，4个制鞋企业链式作业。鞋厂200名员工，火灾产生大量有毒、易燃易爆炸烟气，内有3个疏散楼梯，3个中庭。 | 1消防员牺牲。12时风向突然增大，引起轰燃，消防员撤退时牺牲。 | 电气起火。过火7000平方，救火时过程遭遇台风，阵风风力8-9级，中庭内存放大量EVA鞋底、塑料米鞋材等原材料，在高温分解产生大量高分子可燃颗粒，燃烧坠落物形成立体燃烧和局部爆燃。 |
| 2 | 2021.12.31辽宁大连长兴大市场 | 11：06起火，11：11报警，首批调动6个站、19车、103人；11：42，增调8个站、21车、117人。13：30控制火势，18：30火灾被扑灭。过火1009平方，为4个新建的相邻冷库。 | 地下2层为冷库、海鲜清洗和停车场，共48600平方。地下1层停车场。地上1-3层为长兴大市场，建筑5.1万平方，主要批发水果和农产品，4楼以上为8栋写字楼、商住楼等高层塔楼，6.5万平方米，最高29层。 | 1消防员牺牲。4人攻坚组深入地下冷库出来时，1消防员脚卡在地下排水管，发生迷失牺牲。 | 电焊起火。无证电焊工在进行新冷库电焊货架时，因与保温层距离货架2厘米，引发聚氨酯隔热保温泡沫火灾，整个新冷库都喷涂聚氨酯涂料，火势迅速蔓延，烟气3分半钟蔓延到整个地下2层，大量人员被困。群众亡8人、受伤5人。 |
| 3 | 2022.1.3青岛胶州食用菌厂 | 14时起火，14：21报警，首战2车14人专职队到场，16时大队增援，17时支队增援。 | 厂房50亩，起火厂房6米高、700平方的单层结构，被内外聚苯乙烯泡沫和37厘米空气隔层包围。 | 2专职消防员牺牲。车间内攻灭火时发生爆炸倒塌。 | 设备引火。非国家标准的烘干机融熔物排烟管引燃旁边聚氨酯泡沫，形成泡沫空腔长时间阴燃和建筑爆炸倒塌。 |
| 4 | 2022.1.31广西大化沙发作坊 | 除夕晚23：58接警，首战5车（31吨水、3吨泡沫）22人，1：55分火灾基本扑灭，过火面积250平方。起火建筑距消防站5.5公里，500米有1个市政消火栓。 | 三层半居民楼民房380平方，1.2.3层搭建钢结构家具厂房和仓库240平方，累计建筑面积620平方，一个内楼梯联通。顶层有琉璃瓦屋顶，一层搭有90+100两个彩钢板房，用于沙发制作和储存。 | 1指挥员1消防员牺牲。两人内攻救人时发生爆燃牺牲。 | 烟花起火。除夕户外烟花燃放引发一楼家具厂房火灾，厂房内有40立方的海绵和2立方木材和各类胶水，火场高温造成大量海绵、胶水等热分解成易爆气体，大量蓄积在顶部被封闭内楼梯空间中。 |
| 5 | 2022.6.9浙江杭州冰雪大世界 | 10：10，辖区3个消防救援站先后到场，从外部营救出9名被困人员；先后内攻营救出6名被困人员。10：44，支队全勤指挥部和其余力量到场，15时许扑灭。 | 二层地上式溜冰场所，聚氨酯材料保温隔热，现场各区域立柱、墙体、吊顶、管道存在大量的聚氨酯泡沫、管道保温、装饰装修等高分子材料。在高温热辐射作用下，聚氨酯产生裂解，现场发生多次爆燃。 | 2消防员牺牲，内攻救人时，牺牲在距离西侧出口8米处，空呼器耗尽。 | 电焊起火。电焊施工引燃内部聚氨酯保温材料起火。场馆四周用外墙、彩钢板、冰墙封闭，内部空间整体贯通、无有效防火分隔。16时10分在建筑二层东侧搜救出2名失联人员。 |
| 6 | 2022.8.11重庆巴南物流配送中心 | 14：43，辖区2个消防站7车、36人到场，后期调度增援力量，由巴南、特勤支队承担主攻。机动、南岸支队保障供水。 | 2层厂房，高23米，起火2楼共3间冷库。总建筑2.9万平方，冷库与外墙有走廊相连。冷库都采用了两层铝夹芯板和聚氨酯泡沫隔离保温。22时40分，火势控制。 | 1消防员牺牲，3指战员受伤。深入内部侦查，发生爆燃。 | 电焊起火。焊接制冷机时，焊渣引燃下方5米聚氨酯材料，通过隔墙两头聚氨酯填充材料，形成2层3个冷库全面燃烧。16：10，总队全勤指挥部到场指挥。 |

3 扑救难点

在新时期节能减排大环境下，部分合格和不合格聚氨酯材料大量违规使用，遗留了大量火灾隐患，目前正在集中爆发。聚氨酯火灾扑救困难，主要原因有：

一是燃烧猛烈，蔓延迅速。聚氨酯材料燃烧分解成为不稳定的低分子物质，变成液体态燃烧，简称固体汽油火灾，燃烧速度特别快。采用易燃聚氨酯材料作为外保温材料，若不经过阻燃处理，极易形成立体火灾。例如上海静安区胶州路教师公寓外墙保温材料火灾发生后，建筑外立面迅速燃烧，仅6分钟左右，就形成立体火灾。

二是烟热量大，产生毒气。以有机材料为材质的保温材料中含有大量的不饱基，属于化学反应性极高的化合物，燃烧时发热量和发烟量都很大。家居沙发和娱乐场所的海绵隔音材料，有固定支撑作用建筑泡沫夹芯板时，燃烧时会分解大量有毒有害气体。聚氨酯喷涂材料，大面积喷涂在钢结构或外墙、屋顶内外表面，起到隔热防水作用，其分解燃烧快，短时间产生大量毒烟。

三是燃烧隐匿，难以察觉。保温材料往往填充在夹层，由于封闭性较好，当被引燃时，在氧浓度较低情况下，初期一般为阴燃，从外部难以发现。且有机保温材料发烟量大，救援人员难以在第一时间找到着火点实施进攻。等发现明火时，错过最佳救援时机，已经成为立体火灾，难以控制。

四是作业面小，供水困难。高层建筑外墙保温材料猛烈燃烧时，通常不具备人员内攻作业条件，靠高喷消防车射水作业面积通常较小，供水强度难以在短时间内控制火势。且在火灾发生的初期阶段，自动喷淋、室内消火栓等固定消防设施的防护区域在室内，无法自动启动扑灭外墙火灾。内攻灭火时，受空气呼吸器使用时间等因素影响，救援难度大，灭火效率较低。

4 扑救要点

依据聚氨酯材料特性，针对建筑结构特点，科学采取不同措施，及时识险避险，控制火势蔓延，杜绝消防伤亡。

4.1 加强现场火情侦察。在平时六熟悉基础上，迅速全面侦察掌握作战对像的建筑结构特点：一是了解保温材料隔音材料和建筑结构情况。了解聚氨酯、聚苯乙烯泡沫等保温、隔音材料分布情况，掌握制冷剂、电气线路敷设情况，科学确定进攻方向、救人渠道、排烟路径。在内攻行动时，必须起火冷库等企业负责人在现场，不间断提供相关信息情况。二是全面熟悉内部建筑消防设施情况。人员疏散、火灾扑救、烟气抽排、降温抑爆都要尽可能使用建筑消防设施，提高火灾处置效率。

4.2 尽快把易爆有毒烟气排出。一是破拆排烟防爆。第一时间利用消防破拆装备进行破拆，同时组织挖机等大型机械设备到场，对钢结构厂房、冷库建筑屋顶可能蓄积爆炸性烟气的地方进行破拆，防止爆燃、回燃、轰燃发生。屋顶和屋内蓄积的这些烟气：既有易燃易爆炸，又有严重毒害性。要采取屋顶开孔、水平打洞、楼梯掀顶、夹层破拆等方法，变室内阴燃为明燃，把有毒气烟气排出，地上式冷库和溜冰建筑，更要第一时间实施顶部打洞，排出爆炸性气体，找到被困人员和阴燃火点。二是科学处理内攻与排烟关系。灭火初期，要科学处理两者关系，在合适的时机，找到科学结合点。确定有活人被困时，可以在初战情况下进行搜救，同时积极利用机械排烟设备和破拆外窗排烟；如果判断被困人员已经死亡，可以优先破拆排烟后，同时利用移动炮、机器人、高喷车喷水抑爆降温，排除爆燃和回燃、轰燃风险后，再内攻救人灭火。

4.3 内攻救人要配齐个人防护装备。头灯、头盔、灭火防护服、头套、披肩、消防靴、救生绳、方位灯等防护装备要齐。深入地下冷库、工业厂房和溜冰场内攻救人员要尽可能使用氧气呼吸器，没有氧气呼吸器时，尽可能用9升空呼，因为冷库和厂房往往内部纵深距离大，极易发生迷失，佩6.8升空呼灭火只能持续30分钟左右。同时携带救生面罩或他救面罩给被困群众。内攻是要携带有导向绳、绳索照明线，方便浓烟下的内攻指引方向。

4.4 科学实施灭火战法。一是灵活实施战法。根据火点隐蔽、烟热聚集、易发生轰燃、爆燃等特点，科学实施破拆排烟、举高车外攻、冷却抑爆、夹层灌注等专项战法，开展气体检测、火情侦察、破拆排烟、泡沫灌注、氮气窒息、机器人操控、遥控炮灭火等作战行动。二是火灾初期以快制快。使用建筑内部消防设施灭火排烟，组织人员疏散。对于KTV等、高层建筑、溜冰场等人员密集场所，迅速组织人员及时疏散，特别是对于建筑外墙保温材料火灾，火灾和烟气将从外墙迅速蔓延到阳台，进而蔓延到住宅内部，必须组织内部人员疏散逃生。三是迅速利用高喷车、云梯车，居高临下控火灭火。建筑破拆后实施精准灭火，打击火点。利用移动炮、机器人冷却建筑内部，防止轰燃、爆燃。

4.5 准确指挥调度行动。一是加强接警调度。第一时间调度要调齐调足消防人员力量，要加强指挥力量，吸取青岛食用菌1.3厂房火灾首批力量不足的教训，防止无经验指挥员指挥，同时优先调集大型工程机械到场破拆排烟。二是全勤指挥部和大队指挥员要及时到场指挥。支队、大队指挥员要现场指挥，根据建筑结构和现场风向，确定排烟口和进攻口，迅速破拆墙体、屋顶排烟排热，利用高喷消防车、车载炮或移动炮向内射水冷却抑爆，消除轰燃、爆燃和爆炸等危险。积极采取排烟排热或外部射水等方式扑救，减少人火对抗，严防指战员伤亡。三是必须大量保证消防供水。聚氨酯火灾需要大量供水保障，在市政消防栓供水同时，要动员利用洒水车大量送水，利用远程供水设施从江河湖泊抽水，同时要求自来水公司给市政管网加压供水，保证现场充足供水。

4.6 加强现场风险管控。一是严格落实现场安全管控措施。聚氨酯火灾风险极大，必须实施统一指挥、分区管控，设立安全助理、安全员，内攻人员必须同进同出，每一批人员全部清点完毕后，下一批人员才能进入，做到当进则进，当出则出，做到令行禁止，严禁盲目行动，内攻同步设置救援小组待命。二是加大装备物资配备调度。加强遇险紧急呼救报警、人员精准定位、氧气呼吸器等装备配备调度，降低参战人员救援风险。提前配备硫代硫酸钠解毒剂，单纯输氧不能解决氰化物中毒问题。三是妥善处理消防员送医问题。消防员受伤后，在救灾现场进行必要的医疗急救，消防员受伤120送医时，必须有指战员陪护，担当医患家属职责，防止在运送和医治过程中出现问题，耽误救治时间。

4.7 科学处置建筑外墙保温材料火灾。一是压住火头扑救。一是压住火头扑救。首先到场辖区消防车，可以使用车载消防炮或是毗邻建筑加移动消防炮，第一时间出炮控火，压住火头，再逐层消灭。其余内攻人员可以迅速乘消防电梯上到屋顶，从上向下射水。外攻人员可利用高喷车、云梯车，从上往下射水，不能追火灭火。后面到场车辆要保证水炮供水。二是及时组织清理消防车道车辆。接到报警后，指挥中心就要通知交警和城管部门，立即清理火场附近社会车辆停放，管控道路交通秩序，保证消防扑救面为消防人员专用。三是全力组织保温材料涉及房间人员疏散。通知起火建筑组织疏散，发动物业保安或单位业主组织内部人员尽快疏散，并组织清理外墙住户阳台物品，防止引火向内蔓延。四是主动使用建筑消防设施。要及时启动消防水泵，可消防车以向水泵接合器供水，从屋顶消火栓出水沿保温层向下灌注，对于有保温夹层阴燃的，扑救效果更好。五是配备改进相关消防装备。配备大功率无人机和配套供液消防车，配备无人或有人驾驶的直升飞机自上而下射水灭火，或是把消防员运送到高楼屋顶，自上而下灭火或是受伤人员营救，如江西景德镇某国企研制的小型直升机可以载运250公斤，持续飞行3.5小时和抗御7级风，停放空间小，非常适合拖水带出水向下扑救外墙保温火灾。还有江西新余某民企生产的无人机高层灭火车，可在数分钟内实现拖拽水带飞高80-200米，居高临下喷射泡沫，控制保温材料火头向上蔓延。

## “志愿消防员”职业技能等级评价机制初探

尹茂盛

摘  要：本文分析了志愿消防员的职业定位，阐述了志愿消防员职业发展面临的问题，探讨了实施志愿消防员职业等级评价机制的必要性，并对建立志愿消防员职业等级评价机制提出了建议。

关键词：消防  志愿消防员  职业技能等级评价

1.引言

为贯彻《中华人民共和国消防法》等法律法规关于建立志愿消防队并组织志愿消防员接受岗前培训和在岗培训等消防安全专门培训的要求，广泛动员社会力量参与消防事业，积极构建以综合消防救援队伍为主力、专职消防队伍为补充、志愿消防队伍为基础的覆盖城乡的火灾防控力量体系，加强灭火救援基层力量建设，推进消防安全基本公共服务均等化，进一步提升全社会防控火灾的能力和水平，中国消防协会组织编写了团体标准《志愿消防员》，并实施“志愿消防员”职业技能等级评价机制，此举对完善社会消防技能人才评价体系，形成适应当前经济社会发展和消防技能人才发展需要的评价制度，激励引导消防技能人才成长成才，提高群众消防自防自救能力，预防火灾事故发生，保障人民群众生命和财产安全具有非常重要的意义。

2. 志愿消防员的职业定位

2.1 志愿消防员

志愿消防员是经过消防安全培训，定期参加消防技能训练，在志愿消防队（微型消防站）及其他消防组织中，从事初起火灾扑救、人员疏散、应急救援、宣传教育与检查等群众性自防自救工作的人员。首先，定义明确了志愿消防员的定位，志愿消防员是消防工作的基础力量，是群众消防自防自救组织的成员；其次，明确了志愿消防员的主要技能要求，是在消防“四个能力”基础上，结合大应急理念加入了应急救援能力；最后，为志愿消防员培训和评价提供了依据。

2.2 志愿消防员与相关职业的关系

志愿消防员与消防员的关系。消防员（职业编码: 3-02-03-01）是指在国家综合性消防救援队、专职消防队及其他消防组织中, 从事火灾扑救、灾害事故抢险救援、 消防通信保障、 接警调度、消防装备操作与维护、搜救犬训导等工作的人员。分为灭火救援员、 消防通信员、接警调度员、搜救犬训导员、消防车驾驶员、消防装备维护员等六个职业方向，每个方向有不同的职责要求。志愿消防员与消防员都具有高度的责任感和奉献精神，共同致力于保护社会大众的生命和财产安全，在灾难和紧急情况下提供救援和支援；志愿消防员与消防员又存在不同之处，消防员是专职的，而志愿消防员既有专职也有兼职，志愿消防员定位在初期火灾事故的处置和救援，而消防员则是全程参与灭火救援，消防员在职业技能上比志愿消防员更专业，可为志愿消防员提供培训和指导，帮助他们掌握灭火技能、应急处理等知识，提高整体救援水平。

志愿消防员与消防安全管理员的关系。消防安全管理员（职业编码: 3-02-03-04）是在国家机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织中，实施日常消防安全管理、组织扑救初起火灾和应急疏散、配合火灾事故调查等消防管理工作的人员。志愿消防员与消防安全管理员共同的目标是预防和减少火灾的发生，以及在火灾发生时最大程度地保护人员和财产的安全；但两者的知识技能和职责范围各有不同，消防安全管理员的职责范围更广，志愿消防员是在消防安全管理员的组织下开展相关工作。

志愿消防员与消防设施操作员的关系。消防设施操作员（职业编码: 4-07-05-04）是从事建（构）筑物消防设施运行、操作和维修、保养、检测等工作的人员。分为消防设施监控操作和消防设施检测维修保养两个职业方向。志愿消防员和消防设施操作员在消防安全领域都发挥着重要作用，他们共同为预防和减少火灾事故的发生贡献力量。虽然两者在职业定位、工作职责和技能要求等方面存在一定的区别，但他们在工作中需要紧密合作、相互支持，共同维护社会的消防安全。

3. 志愿消防员职业发展面临的问题

3.1 法律法规支撑不足

志愿消防员的立法支持相对较少，尽管有一些地区或部门出台了相关文件或规定，但全国性的、专门的志愿消防员法律法规尚不完善，志愿消防员的法律地位不够明确，可能导致在实际工作中，志愿消防员的权益难以得到保障，责任界定也存在模糊之处。

3.2 社会宣传与认知不足

社会对志愿消防员的认知度不高，志愿消防员的存在和工作未能得到足够的宣传和推广，公众对志愿消防员的工作和贡献了解不足，缺乏对其重要性的认识，导致志愿消防员的作用未能得到充分尊重和支持，可能导致志愿消防员的招募和保留面临困难，同时也会影响他们在社会上的地位和形象。

3.3 培训和管理体系不完善

缺乏统一的志愿消防员的培训标准和认证要求，将导致专业技能培训欠缺、培训质量参差不齐，志愿消防队员灭火救援技能水平不高，仅凭一腔热情，在基本不采取防护措施的情况下工作，影响灭火救援效果；志愿消防员管理体系不完善，各地在志愿消防员的招募、培训、考核、管理等方面可能存在差异，可能导致志愿消防员的素质参差不齐、指挥不畅等情况，影响志愿消防员的工作效率和作用发挥。

4. 志愿消防员职业等级评价机制的必要性

4.1 完善消防救援体系需要发展志愿消防员职业等级评价机制

截至2023年，据不完全统计我国消防救援站有9657个（含政府专职消防队、不含乡镇消防队），消防员队伍总规模增至40万人左右。由于我国国土幅员辽阔，现有的灭火救援力量不能完全满足灭火救援需求，因此灭火救援不可能完全依靠现役消防力量、政府专职消防队伍，必须大力发展志愿消防队伍。因此，要转变志愿消防队可有可无的片面认识，坚持群众路线，坚持改革思维，以体制机制创新引导、鼓励和支持发展志愿消防队伍，为政府分忧，为百姓解难，形成消防力量新的增长点，努力构建以应急消防队伍为主力军、以政府专职消防队和单位专职消防队为补充、以志愿消防队伍为基础的现代消防力量体系，从根本上解决初起火灾扑救问题，筑牢防控火灾的基础。

《公安部、国家发展和改革委员会、民政部等关于积极促进志愿消防队伍发展的指导意见》中指出：“机关、团体、企业、事业等单位除依法建立专职消防队外，还应当根据需要建立志愿消防队，或者组织志愿人员参与本单位专职消防队执勤。鼓励热心消防公益事业的单位和个人组建志愿消防队，且应当组织志愿消防员接受岗前培训和在岗培训，培训合格后方可参加执勤；鼓励志愿消防员取得与其岗位职责相适应的职业资格证书。”

志愿消防员职业等级评价制度，是根据消防工作社会化根本属性，通过制定志愿消防员职业标准、开展志愿消防员职业等级评价工作，提高普通员工的应急意识、素质、技能，调动广大志愿消防员工作积极性、能动性，发挥志愿消防员贴近单位生产经营一线、能够实时发现消除火灾隐患和灭早灭小的优势，使单位消防安全更上一层楼。

4.2 志愿消防员职业认可需要实施志愿消防员职业等级评价机制

消防职业是一个小众职业但专业性又较强，一般人员难以胜任，社会对此认知度不高，同时也忽视了对建立志愿消防员队伍的宣传、引导和培育工作。长期没有志愿消防员职业标准、职业制度和相关法律来规范、引导志愿消防员的职业行为，志愿消防员多数半路出家，多是干中学、学中干，既难以有效掌握消防技能和方法，也不能建立系统有效的工作体系，制定志愿消防员职业标准，明确职业岗位所需的理论知识、法律法规体系和职业素质技能要求，对提升从业人员职业技能尤为必要。

实施志愿消防员职业等级评价制度，制定、实施志愿消防员标准，规范志愿消防员的工作内容、工作范围、工作标准等，可以提高人员密集场所、生产经营单位等不同场所的初起火灾扑救能力，使预防为主、防消结合的方针真正得到落实，更好的保障生命和财产安全。

4.3 降低火灾灾害后果需要实施志愿消防员职业等级评价机制

2023年1至10月，全国共接报火灾74.5万起，死亡1381人，受伤2063人，已核直接财产损失61.5亿元，其中多起火灾如果初期处置得当是可以避免的。各类火灾事故不断发生，严重影响了经济社会发展和人民物质文化生活质量的提高。社会单位的志愿消防员一般都未经过系统的消防安全职业培训，素质和能力不足，多侧重于消防设施设备配备检查、重火灾事故处置而轻生产经营一线事故防范，很大程度上影响了消防工作的质量，致使潜在火灾隐患大量存在，防范和抵御火灾的能力不高；同时消防救援部门大包大揽以及社会单位对行政机关过渡依赖的时代已经成为不能满足社会发展需要，构建社会单位消防工作“安全自查、隐患自除、责任自负”的主体责任体系成为消防工作社会化必然趋势，机构改革和“放、管、服”等也正在把这一工作向纵深推进。培养懂消防的志愿消防员，作为单位消防工作践行者、推动者，推动落实逐级消防责任制和全员岗位消防安全责任制，是实现单位消防主体责任落实的关键。

消防安全是公共安全和安全生产工作不可分割的重要组成部分，是生产单位安全经营的“红线”，在单位对消防安全工作的需求越来越高、国家对安全工作越来越重视、消防安全生产法律法规越来越完善的情况下，志愿消防员这个在消防工作中具有重要作用的职业岗位必将得到相应的尊重和认可。实施志愿消防员职业等级评价机制既满足政策要求、也符合防范化解消防安全风险的现实需要，势在必行。

5. 建立志愿消防员职业等级评价机制的建议

实施志愿消防员职业等级评价机制具有重要的现实意义，有利于人民生命财产安全，有利于企业生产经营安全，有利于社会公共安全。

5.1 开展评价试点为实施志愿消防员职业等级评价机制积累经验

广泛开展调研论证。对志愿消防员的培训、评价等工作开展调研，进一步摸清社会单位管理现状和人员需求情况，分析试点单位开展培训、评价和发证工作中可能遇到的突出问题，探索解决问题、推进志愿消防员评价工作的措施。同时建议积极与人社部等主管部门沟通咨询职业技能有关政策，争取国家主管部门的大力支持。

有序开展志愿消防员职业等级评价试点。依据中国消防协会《关于开展志愿消防员职业技能评价试点工作的通知》（中消协〔2023〕99号），优先在消防安全管理员职业等级认定站首先开展志愿消防员职业等级评价试点工作，以节约投资，避免资源浪费。试点站应当有专门负责职业技能等级评价工作的组织机构，与技能评价工作相适应的工作人员，有相关专业人员组成专家团队及相应的评价场地、设备设施，为职业技能等级评价工作提供有利保障。为确保工作效率、质量和公信力，志愿消防员证书由中国消防协会发放，可作为持证者职业能力水平的证明。

5.2 完善制度设计为实施志愿消防员职业等级评价机制奠定基础

实施志愿消防员职业等级评价制度，采取小步慢跑、循序渐进、边试点边推进的方式有序开展。

目前，中国消防协会组织制定的团体标准《志愿消防员》已经发布并于2023年9月1正式实施。该标准按照《国家职业技能标准编制技术规程》的有关要求，以“职业活动为导向、职业技能为核心”为指导思想，对志愿消防员从业人员的职业活动内容进行规范细致的描述，对各等级从业者的理论知识水平和技能要求进行明确规定。配套的《志愿消防员》系列统编培训教材正在编写。在试点工作基础上，由中国消防协会制定统一的《建站标准》等一系列规章制度，各省级消防协会成立职业技能等级评价站等社会培训评价组织，有序推进实施志愿消防员职业等级评价工作。

5.3 全面推广志愿消防员职业等级评价工作

人社部发布《关于进一步加强高技能人才与专业技术人才职业发展贯通的实施意见》（人社部发﹝2020﹞96号）。《意见》实施后，国家技能人才评价会形成“职业技能等级认定为主、职业资格评价和专项职业能力考核为辅，用人单位和社会培训评价组织具体认定为主、政府部门具体认定为辅”的新格局，技能人才评价工作进入新阶段。

按协会统一部署，试点条件成熟后，总结经验、加强制度等顶层设计、统一模式在全国推广实施志愿消防员职业等级评价工作。在上述工作的基础上，有关部门应按照新发展阶段、新发展理念和新发展格局对消防工作提出的任务要求顺势而为，将志愿消防员职业资格制度和配套规定纳入立法规划工作，并有序推进实施。

6. 结束语

志愿消防员，在国家机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织中实施扑救初起火灾、人员疏散和应急救援等消防工作中发挥着重要的作用。有序推进和逐步实施志愿消防员职业技能等级评价机制，既是消防工作发展的形势需要，也是志愿消防员群体的迫切需求，同时也符合党中央、国务院关于深化“放管服”改革政策部署，对于推进全面依法治国、促进消防安全治理体系和治理能力现代化，防范化解消防安全风险，建设更高水平平安中国发挥重要作用。

# 【国际交流】

## 美国和法国消防会展信息

2024年美国消防会展定于2024年6月17日至21日在佛罗里达州奥兰多举行。此展会是国际上比较知名的消防专业性展会之一，每年举办一次，展览内容以火灾报警设备及消防供水、自动喷水、泡沫、气体灭火设备等建筑消防设施为主，同时还将举办上百场相关的消防专业技术报告会，就最新的消防技术、标准等进行交流。

2024年法国消防会展定于2024年9月25日至28日在法国马孔（法国东部城市，法国勃艮第大区索恩-卢瓦尔省首府）举行。此展会也是国际上比较知名的消防专业性展会之一，每年举办一次，2024年展会是第130届。展览内容以消防车辆器材及消防员个人防护装备为主（包括了大应急、全灾种的各类救援装备）。法国消防协会成员是全国的消防员，历届展会期间，法国内政部长，民事安全局长、各省及各地消防总队长、消防局长，各消防学校校长、消防员都会参加展会。

# 【网情问答】

## 问：《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.1.5条规定：室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定，但不应小于DN100。那为什么规定室内消火栓竖管管径最小不低于100mm呢？

答：消火栓竖管流量与系统用水量有直接关系。消火栓给水系统的布置都是以竖管穿越楼层布置的，除上下部位的环管外，每条竖管在每层接出一个消火栓。不同建筑着火时，室内消火栓设计流量从5 L/s到40L/s不等（水枪从出1支到出8支），那么可能动用的竖管可以从1条发展到3条，每条竖管上动用的水枪数可从 1支发展到 3 支，而每支水枪的流量在最不利点不少于 5L/s，在最危险点就超过5Ls，因而每条竖管的流量可能达到 20 L/s以上。按照每条竖管的限定流速不超过2.5m/s的要求，我们按照下式计算每条竖管的最小直径。

按照管径与流速的关系式：Q = (πD2)/4·v·1000  (L/s)

则D=4Q1000πV=0.036QV=0.036∗202.5=0.101m

通过计算，我们可以得到每条竖管的最小直径不应小于0.1m，也即DN100mm，所以规范规定室内消火栓竖管管径最小不低于100mm。

报：中国科学技术协会，应急管理部，国家消防救援局，协会会长、副会长，首席专家

发：各位专家委员、专家库成员，协会各部门