中国消防协会团体标准

《全氟己酮灭火系统技术规程》
（报批稿）编制说明

    一、任务来源，起草单位，协作单位，主要起草人
任务来源：根据2022年2月9日中国消防协会印发了《关于征集2022年年度团体标准立项的通知》（中消协〔2022〕7号）立项通知要求；2022年11月标准编制组填报了《全氟己酮灭火系统技术规程》 团体标准立项申请书，并起草了《全氟己酮灭火系统技术规程》团体标准草案，正式提交申报；2022年12月29日，中国消防协会组织有关专家，按照相关程序对《全氟己酮灭火系统技术规程》等标准开展审查会，形成会议纪要，随后进行了为期半个月的立项公示；于2023年1月20日，根据关于批准立项编制《固定式电动机消防泵应用技术规程》（暂定）等4部团体标准的通知（中消协〔2023〕7号），本标准成功立项。2023年9月11日，中国消防协会发布《关于对团体标准<全氟己酮灭火系统技术规程>（征求意见稿）征求意见的函》（中消协函〔2023〕19号），公开征求意见，2023年10月15日完成意见征集。编制组根据所提意见进行修改完善，形成送审稿。2025年12月4日，通过专家审查。
主要起草单位：北京晓安消防科技服务有限公司，是中国消防协会所属的消防行业高科技企业，注册资金1000万元。经营业务范围包括：技术服务、技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；公共关系服务；教育咨询；出版物零售等。
山东天康达安防科技有限公司是国家高新技术企业，是国内全氟己酮应用技术的开拓者和引领者，主编了山东省地方标准《全氟己酮灭火系统设计、施工及验收规范》（DB37/T3642-2019）和建筑标准设计图集《建筑消防给水及气体灭火工程》（DBJT37-4图集号:L22S102）全氟己酮气体灭火章节，均为国内首部同类标准。公司注册资本2100万，经营业务范围包括:智能化防灭火系统技术开发；公共安全产品、消防设备及器材装备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产、销售、安装等。

参编单位：我们邀请了中国人民警察大学、中国科学技术大学、应急管理部上海消防研究所、浙江佑安高科消防系统有限公司、郑州中铁安全技术有限责任公司、四川千页科技股份有限公司、北京惠利消防设备有限公司、山东消防协会、山西消防协会等50余家单位参加标准编制工作，包含行业协会、研究院所、使用方等单位。

主要起草人：标准编写组成员均具有多年消防工作经验，长期从事防火监督、消防产品管理、消防审核验收、消防产品生产、消防工程施工、消防设施维护保养等工作。编写组成员包括98人，其中高级职称40人，一级注册消防工程师15人，工程师18人。 

    二、制定标准的必要性和意义
目前常用的灭火药剂为七氟丙烷、二氧化碳、气溶胶等等，这些药剂存在各自不足，如对环境有污染、对人体有伤害、对设备造成二次损坏，即使扑灭火灾，设备的损毁也很严重，灭火后的清理工作也极为繁琐。全氟己酮在用作灭火剂时较其他哈龙替代物（七氟丙烷等）有更优良的灭火性能（灭火浓度低，降温速度快,安全系数高），同时还兼具友好的环境特性。2001年美国3M公司首先作为灭火剂使用，商品名为Novec1230。2004年全氟己酮被美国《时代周刊》评为最佳发明之一，被誉为是一种可完全替代哈龙且能长期使用的灭火剂。其性能和优势早已得到美国、欧洲等国家和地区的认可，应用比较广泛,并制订了系列相关标准。 

目前国内、外广泛使用的七氟丙烷灭火剂在大气中的残存时间可达三十多年，全球温室效应值高（GWP=3220）,是典型的形成温室效应物质。《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》于 2019 年1月1日起在全球生效，国际社会对包括 HFC-227ea、HFC-236 在内的氢氟烃（HFCs）气体提出了“国际 HFC 递减协议”，2021年 4月，国家主席习近平正式宣布接受《基加利修正案》，加强氢氟碳化物(HFCs)等非二氧化碳温室气体管控。6月17日，中国常驻联合国代表团向联合国秘书长交存了中国政府接受《基加利修正案》的接受书。该修正案于2021年9月15日对我国生效。近日，国务院同意生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、海关总署联合印发《中国履行〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉国家方案（2025—2030年）》，《国家方案》明确要求开展消防行业HFCs削减替代技术路线研究，洁净灭火剂面临更新换代。随着传统哈龙、七氟丙烷、六氟丙烷等气体灭火剂受到环境公约的限制而逐步淘汰，全氟己酮灭火剂的使用将越来越广泛。制定团体标准《全氟己酮灭火系统技术规程》，有利于规范系统设计和质量提升，对保障人民群众生命财产安全，促进我国绿色消防产业的可持续健康发展，具有重要的战略意义。

随着传统哈龙、七氟丙烷、六氟丙烷等气体灭火剂逐渐淘汰，环保高效的全氟己酮灭火系统对于加强对精密仪器、带电设备和有人场所的火灾保护具有重要的战略意义。 

国内已有多家企业独立开发出全氟己酮灭火系统，不同企业的性能不尽相同，应用不够规范，尚没有统一的国家、行业标准，目前各企业以自行制定的企业标准作为系统设计、施工、验收和维保的依据， 整体质量参差不齐，严重影响了该灭火系统应用和作用的发挥。因此对全氟己酮灭火系统制定团体标准，有利于规范全氟己酮灭火系统技术规程，提升系统设计、施工、验收和维保工作中的各个环节的质量，使全氟己酮灭火系统在灭火实战中发挥应有作用，保障人民群众生命财产安全。
    三、主要工作过程
本标准于2022年11月由主编单位北京晓安消防科技服务有限公司与山东天康达安防科技有限公司联合向中国消防协会申报立项。2022年12月29日中国消防协会组织专家进行了立项评审，与会专家一致同意本标准通过评审,并提出了修改意见。2023年1月初中国消防协会于官网进行立项公示。2023年1月20日协会批准标准立项。标准的编制从立项后正式启动，由中国消防协会专家委员会办公室主任、中国消防协会消防安全教育培训分会主任委员高级工程师李国华为项目负责人；由主编单位北京晓安消防科技服务有限公司与山东天康达安防科技有限公司牵头，联合中国人民警察大学、中国科学技术大学、应急管理部上海消防研究所、浙江佑安高科消防系统有限公司、郑州中铁安全技术有限责任公司、四川千页科技股份有限公司、北京惠利消防设备有限公司、山东消防协会、山西消防协会等相关参编单位组成标准编写组。

编写组先后召开了3次各章节编写负责人会议，2次编制组全体会议，制定工作计划、进行人员分工，对引用标准查新，对其他相关标准进行调研，起草、整合、汇总。2023年5月12日，编制组第一次全体工作会议以线上线下结合的方式顺利召开，制定了编制工作计划，明确了分工，具体任务划分如下：标准编写汇总由李国华、王忠、金杉、齐恒、尹茂盛等5人负责；标准编制说明由王忠、金杉、刘苑、于观状等4人负责编写；第一章总则由李国华、王忠、王谦、金杉、尹茂盛等5人负责编写；第二章术语和符号由李国华、刘苑、金杉、尹茂盛等4人负责编写；第三章系统组件由王忠、陈涛、于观状、高延峰、周斌等8人负责编写；第四章系统选择由刘苑、于观状、高延峰、徐润华、尹杰、曾小川、张亦驰、刘银铃等8人负责编写；第五章系统设计由王忠、刘苑、徐润华、张晓双、张亦驰、周晓蓉、王杰等8人负责编写；第六章系统施工由刘苑、于观状、丁伟、孙加利、侯玉柱、张凯、黄一品、刘明伟等8人负责编写；第七章系统验收刘苑、黄胜财、钱斌、张赟、龙寅、韦安庆、凌宗余、等8人负责编写；第八章维护管理由于观状、曾小川、吴易平、王涛、尹玉文、任彤、陈勇攀、鲁亚姝等8人负责编写；其他几位同志也分别参加了相应内容的编写。
2023年8月18日，编制组第二次全体工作会议以线上线下相结合的方式召开，逐条讨论了征求意见稿条文，并形成了一致意见，会后汇总形成征求意见稿上报。2023年9月11日，中国消防协会发布《关于对团体标准<全氟己酮灭火系统技术规程》（征求意见稿）>征求意见的函》（中消协函〔2023〕19号），2023年10月15日完成意见征集。
2024年6月，标准编写组召开全体工作会议，对征求意见稿的39条反馈意见。标准编写组对征求意见稿的反馈意见逐条进行商讨，其中24条意见，对本标准的科学性、严谨性有一定的促进作用，予以采纳，占总意见的62%； 其中8条意见，部分内容与标准编写组一致，部分内容理解存在偏差，予以部分采纳，占总意见的20%； 其中7条意见，存在与相关规范要求矛盾等问题，不予以采纳，占总意见的18%。标准编写组根据专家建议，以及对社会单位、个人关于征求意见稿的反馈意见进行汇总处理、合理采纳后，对征求意见稿进行修改。
2024年7月，团体标准《全氟己酮灭火系统技术规程》编制组赴全氟己酮灭火系统生产、科研等单位进行考察调研，编制组根据调研情况对标准进行了进一步细化。
2024年7月至2025年7月，编制组通过“新能源微电网消防工程”、 “山东嘉祥曾庙文物消防工程”、“南京户外储能柜气体灭火”、“国网陕西某110KV变电站”等项目对标准进行了试用，取得预期效果。

2025年8月，编制组根据调研和试用情况，对标准进行了完善，形成送审稿。

2025年12月4日，中国消防协会在北京采用现场和视频形式组织召开团体标准《全氟己酮灭火系统技术规程（送审稿）》（以下简称《规程》）审查会。会议邀请11名专家组成审查专家组。与会专家听取了编制组关于标准编制、重点技术要求和征求意见汇总处理情况介绍，对标准文本进行了逐章逐条审查，经质询、讨论，一致同意《规程》通过审查，形成意见如下：

（一）《规程》编制过程符合编写规定，送审资料齐全，符合国家及协会有关标准化工作的要求。

（二）《规程》内容合理，可操作性强，与现行国家、行业相关标准协调一致，填补了国内全氟己酮应用领域标准的空白；为全氟己酮灭火系统设计、施工、验收、维护管理及产品质量提升提供了重要的技术支撑。

（三）主要修改意见

调整术语，合并操作与控制章节；补充维护管理章节相关内容； 全文进行文字性编辑；《规程》涉及的专利按相关规定执行。

审查会后，编制组根据会上专家组的修改意见逐条进行了修改，形成报批稿。

 四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系
本标准的制定原则是：根据全氟己酮灭火系统特点，与设置场所的火灾危险性、燃烧特性、环境条件、场所的面积空间、使用人员特征、防护对象和防护目标等相适应，满足设置场所灭火、控火等需要，有利于保护生命财产和提升系统自身应用安全。主要依据是：对国内外产品和应用的广泛调研、多方考察和充分论证，同时借鉴了国内外相关标准，以及编制组进行的实际灭火、防腐试验。

目前国内外标准主要有： 国际标准《气体灭火系统物理性质及系统设计第5部分:FK5112灭火剂》ISO 14520-5，美国消防协会标准《洁净灭火系统》NFPA® 2001；国家标准《全氟己酮灭火剂》（GB45944-2025），该标准由国家消防救援局归口，委托TC113SC3（全国消防标准化技术委员会灭火剂分会）执行，将于2026年8月1日实施；山东省地方标准《全氟己酮灭火系统设计施工及验收规范》DB37/T 3642-2019 ，山东省建筑标准设计图集《建筑消防给水及气体灭火工程》DBJT37-4图集号:L22S102，团体标准《预制式全氟己酮灭火装置》CECS10171-2022。但相关标准仍不完善，还没有在全国有影响力、全面综合的标准，规范业内全氟己酮灭火系统的应用，保障产品自身的安全性，发挥其优势作用。本标准不仅是对现有相关标准的完善补充，更是有针对性的创新。主要亮点有：突出了封闭灌装工艺和含水率控制；细化了灭火系统适用的场所和部位；明确了维护保养项目和重要部件的报废条件等。弥补了现有标准的缺失，明确了关键工艺、产品选型、技术指标和设计参数，以及施工、验收、维保等要求，对实际应用有切实可行的指导意义。
五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、实验验证的论述

送审稿按专家意见修改后形成报批稿，本标准内容包含前言、主要条文7章和附录、参考文献。

1.总则
鉴于此前建筑应用已有相关规范，如山东省地方标准《全氟己酮灭火系统设计施工及验收规范》DB37/T 3642-2019，因此本标准除了建筑应用外，还根据全氟己酮灭火系统特点，规范产品生产关键环节、主要组件；根据设置场所的火灾危险性、防护对象和防护空间等，有针对性的进行了要求，包括交通运输工具和特种车辆的应用，以及电气设施、设备内部等应用。
2.术语和符号
本章主要定义了标准中特有的名称、符号，或者有别于现行标准的术语、符号。

3．系统组件
本章主要明确了主要组件要求、特别是对于封闭充装、含水率控制以及储存容器、配件等材质进行了具体规定。

主编单位山东天康达公司做过腐蚀性试验。在碳钢瓶内（未做防腐）开敞倒入5kg全氟己酮灭火剂，充氮加压至2.5MPa，静置990天，发现有4处约1cm2的侵蚀点。实验证实如果不封闭灌装控制含水率，会造成碳钢容器腐蚀，长期存放具有一定的危险性。本标准重点对含水率控制提出了明确要求。

3.2.2 储存容器应采用耐高温、耐高压、耐腐蚀的材料制造。选用标称工作压力不小于最大工作压力1.5倍的储存容器，并应符合下列要求：

储存容器、密封件应采用耐腐蚀材料制作或经过防腐处理，且与灭火剂直接接触的内壁、密封件不应对灭火剂的性能产生不利影响；优先选用不锈钢（316、304）瓶、铝合金瓶、锰钢无缝瓶或内部经防腐处理的碳钢瓶；容器阀应采用黄铜或不锈钢材料；密封件应采用丁腈橡胶、三元乙丙橡胶等。采用其他材料时，应经试验验证。

 本条给出了直接接触全氟己酮的储存容器、密封件等的具体材料，有利于标准的执行，提高系统的自身安全性和可靠性。所列举的材料均有全氟己酮灭火剂生产厂家提供的相容性试验依据。

3.2.3全氟己酮灭火剂充装应符合下列要求： 
1增压驱动气体应采用高纯氮或超纯氮，且应符合GB/T8979的要求；
2灭火剂充装应符合《气体灭火系统灭火剂充装规定》（XF 1203）的规定；
3除氮气作为驱动气体以外，全氟己酮灭火剂不应与未经过相容性测试和验证的其它物质混装；
4灭火剂充装前应对储存容器进行吹扫、除杂、烘干、不少于2次氮气置换和抽真空等处理；

5储压式充装后容器应进行机械或人工摇摆，使驱动氮气充分融入灭火剂内，压力下降时应补充氮气，直至稳定达到标准公称压力值。

6灭火剂充装应采用封闭式灌装专用设备，充装过程中采取可靠措施，避免灭火剂暴露在空气中，防止空气中水分进入产生酸性物质；充装后储存容器中的灭火剂的纯度、水分、酸度等技术指标不应有明显变化。

以上是基于全氟己酮腐蚀性试验，强调了采取封闭灌装专用设备和可靠措施，加强灌装过程中含水率的控制。防止吸收空气中水分产生酸性物质。标准立项时多个专家曾提出，全氟己酮含水率过大影响系统应用安全的问题。试验结果也确实如此。全氟己酮易吸收水分发生反应，产生酸性物质，对部分金属材料和密封件都有一定的腐蚀性，对人体的安全性、绝缘性均会降低，长期存放会腐蚀容器及部件，造成损坏或泄漏，甚至发生物理爆炸。因此全氟己酮灭火产品的灌装、储存过程必须严格控制含水率。国家标准《全氟己酮灭火剂》GB 45944-2025参编单位也通过不同的灌装方法证明：“充装过程的不规范可能引入杂质和水分，与水反应产生腐蚀性的有机酸，进而会增加全氟己酮的腐蚀性，加剧储存乃至应用风险”。“全氟己酮灭火剂的充装是影响安全应用的关键环节”。 采用封闭灌装工艺和设备是保证产品使用安全的关键，本标准作出了严格规定。   
通过实际生产灌装表明，采用科学的灌装工艺、专用设备是控制含水率的关键。部分做法参照了国家标准《全氟己酮灭火剂》编制说明。

3.4.1 全氟已酮灭火系统应选用雾化型专用喷头，不应使用其他气体灭火喷头代替。
3.4.2小空间灭火系统宜采用离心雾化型喷头。
以上2条对专用喷头的形式作出规定。全氟己酮常温常压下是液体，不同于七氟丙烷等液化气体，喷出后不会直接气化，如果要达到扩散效果，喷头要有一定的雾化作用，因此不能套用其他气体灭火装置喷头。试验证明选用全氟己酮采用专用喷头，对保证灭火效果起至关重要的作用，是全氟己酮应用的关键技术。

3.4.9 喷头的保护高度和保护半径，应符合下列规定：

    1 最大保护高度不宜大于6.0m；

    2 最小保护高度不应小于0.3 m；

    3 喷头安装高度小于1.5 m时，保护半径不宜大于2.0 m；

    4 喷头安装高度不小于1.5m时，保护半径不应大于3.0 m。

全氟己酮常温常压下是液体，释放时要经过雾化，其扩散能力仍低于常温常压下的气体灭火剂。同时全氟己酮汽化潜热为88.0kJ/kg，其蒸发热仅仅是水的1/25，所以易于汽化。鉴于其这两方面特点，喷头的保护高度和保护半径既不能过大（扩散效果差保护空间受限、易在到达着火点前吸热气化无法灭火），也不能过小（影响雾化和吸热，灭火效果差），经编制组选用多种喷头进行多次试验，限定了喷头的保护高度和保护半径范围。

3.4.10柜（架）式灭火装置的喷头高度距防护区地面不应小于2m。

全氟己酮喷出后是雾化液滴，扩散性相对较差，如喷头太低，影响气化效果。另外，不同于七氟丙烷喷射前延时人员撤离，用于有人场所时，为避免对人体直接喷射，造成惊吓、恐慌影响疏散，同时考虑大多数人身高在2m以下，故设定此高度。《气体灭火系统设计规范》3.1.18 热气溶胶预制灭火系统装置的喷口宜高于防护区地面2.0m。也有类似考虑。

3.4.11柜（架）式灭火装置的有效保护高度不应高出喷头2.5m。

由于全氟己酮常温常压下是液体，其密度较大（1.6kg/L，分子量316），气化后重于空气，释放时虽经过雾化，但其扩散能力仍低于常温常压下的气体灭火剂。而且架柜式灭火系统不同于管网式，管网式的喷头在防护区顶部，保护区域在下方，更易于全淹没；柜（架）式喷头位置在防护区中部，保护区域要兼顾上下两部分。但喷头高度有限，其保护高度主要靠喷头雾化高度和部分冲击力。结合实际灭火试验情况，保护高度设定为不高于喷头2.5m。
4系统设计
本章主要规定了设计原则、具体要求、相关参数和计算公式。
4.1一般规定
本节规定了不同场所的设置要求，部分特殊场所的灭火浓度和浸渍时间。灭火设计浓度是根据国际标准《气体灭火系统物理性质及系统设计第5部分:FK5112灭火剂》和国内灭火剂生产厂家经型式检验给出的各类物质灭火浓度，按设计原则乘以1.3的系数得出。

4.1.3 灭火系统的设计温度，应采用20 ℃。

参照GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》3.1.8条，是气体灭火设计的一般规定。

4.1.4 系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍，惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。

参照GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》3.3.1条，在国际标准ISO 14520-5 《Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design -Part 5:FK-5-1-12 extinguishant》中也有同样要求。

4.1.5 图书、档案、票据和文物资料库等防护区，灭火设计浓度宜采用8.0 %。

4.1.6 交通运输工具、特种车辆的变配电设施，油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区，灭火设计浓度宜采用7.0 %。

4.1.7 通讯机房和电子计算机房等防护区，灭火设计浓度宜采用6.5 %。

4.1.8 在通讯机房和电子计算机房等防护区及交通运输工具和特种车辆内部，设计喷放时间不应大于8 s；在其他防护区，设计喷放时间不应大于10 s。

全氟己酮对有些物质的火灾不适用，如：扑救可燃固体物质的深位火灾。因此附表规定的灭火浓度，是扑救表面火灾或单一危险物的灭火浓度，不可用该浓度去扑救这些防护区的深位火灾或多物质综合性火灾。图书、档案、票据和文物资料库如果单纯依据标准所给出的灭固体表面火灾的灭火浓度和最低灭火设计浓度是不恰当的。配电设施、油浸变压器室、带油开关的配电室和燃油发电机房既有液体也有电线电缆固体；通讯机房、计算机房中的陈设、存放物，主要是电子电器设备、电缆导线和磁盘、纸卡之类，以及桌椅办公器具等。因此要根据不同物质的灭火浓度综合考虑。编制组进行了相关灭火试验采取比较保守的浓度，得出相关数据。同时参照山东省地方标准DB37/T 3642-2019 《全氟己酮灭火系统设计、施工及验收规范》（已颁布实施6年，得到很好的实践应用）。

4.1.9 灭火浸渍时间应符合下列规定：

1 木材、纸张、织物等固体表面火灾，宜采用20 min；

2 通信机房、电子计算机房内的电气设备火灾，宜采用5 min；

3 其他固体表面火灾，宜采用10 min；

4 气体和液体火灾，不应小于1 min。

综合考虑以上场所的特殊性和涉及多类物质，编制组进行了相关灭火试验得出相关数据，并采取比较保守的浸渍时间。同时参照山东省地方标准DB37/T 3642-2019 《全氟己酮灭火系统设计、施工及验收规范》。

4.1.11 预制灭火系统应满足以下要求：

1 一个防护区设置的预制灭火系统，其装置数量不宜超过10台；

2 同一防护区的预制灭火系统多于一台时，应能同时启动，其动作响应时差不得大于2s；

3 紧急启停按钮、手动报警按钮应设在防护区门口明显和便于操作的位置，下沿应距地面1.3 m～1.5 m；

一个防护区设置的预制灭火系统装置数量不宜多于10台。这是考虑预制灭火系统在技术上和功能上还有不如固定式灭火系统的地方；数量多了会增加失误的几率，故应在数量上对它加以限制。同时，为确保有效的扑灭火灾，防护区内设置的多台预制灭火系统装置必须同时启动，其动作响应时间差也应有严格的要求。参照GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》3.1.14、3.1.15和5.05条。

4.2.6 当防护区位置高于钢瓶瓶头阀10m以上时，应另行设置灭火系统，或者采取其它措施补偿高度引起的压力损失。
参照美国相关企业标准和文件，全氟己酮密度是1.6×10³kg/m，如垂直传输距离过高，压力损失较大，要采取补偿措施。

4.5.1 泄压口面积，按下式计算：


                  
[image: image1.wmf]f

0.15

X

X

Q

F

P

=

                  （4.5.1）

式中  FX——泄压口面积，m2；

QX——全氟己酮在防护区的平均喷放速率，kg/s；

Pf——围护结构承受内压的允许压强，Pa。

参照GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》3.3.13条。试验表明全氟己酮灭火释放时瞬间大量吸热降温，产生的压力不大，但火灾持续过程中还会有压力上升，为保险起见，在条件允许的情况下宜设置泄压口。

4.6 喷头工作压力应按下式计算 


                    
[image: image2.wmf]h

1

m

c

d

P

P

P

P

N

±

-

=

å

d

              （4.6）

式中  PC   ——喷头工作压力（MPa，绝对压力）；

Nd    ——流程中计算管段的数量；

Ph   ——高程压头（MPa）。

4.7 高程压头应按下式计算 


                       Ph=10-6σgh                （4.7）

式中 h  ——过程中点时，喷头高度相对储存容器内液面的位差（m）；

σ——全氟己酮液体密度（kg/m3），20 ℃时为1 616 kg/m3；

g  ——重力加速度（m/s2）。

参照GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》3.3.15和DB37/T 3642-2019 《全氟己酮灭火系统设计、施工及验收规范》6.5.7、6.5.8条。

4.8 管网计算及布置

4.8.1 管网计算时，各管道中全氟己酮灭火剂的流量，宜采用平均设计流量。主干管的平均设计流量，应按下式计算：


                    
[image: image3.wmf]t

W

Q

W

=

             （4.8.1）

式中 QW——主干管的平均设计流量（kg/s）；

t ——灭火剂的设计喷射时间（s）。

4.8.2 支管的平均设计流量，应按下式计算：


                   
[image: image4.wmf]å

=

g

1

c

g

N

Q

Q

            （4.8.2）

式中 Qg——支管的平均设计流量（kg/s）；

Ng——安装在支管下游的喷头个数（个）；

QC——单个喷头的设计流量（kg/s）。

4.8.3 管网阻力损失宜采用喷放全氟己酮灭火剂设计用量50 %时（过程中点）的储存容器内压力和该点瞬时流量进行计算，且认定该瞬时流量等于平均设计流量。

4.8.4 过程中点时储存容器内压力，宜按下式计算：


                 
[image: image5.wmf]p

0

0

0

m

2

V

W

V

V

P

P

+

+

=

s

           （4.8.4-1）


                   
[image: image6.wmf]0b

nV1

V

h

s

æö

=-

ç÷

èø

            （4.8.4-2）

式中 Pm  ——过程中点时储存容器内压力（MPa，绝对压力）；

P0  ——全氟己酮储存容器增压压力（MPa，绝对压力）；

V0  ——喷放前，全部储存容器内的气相总容积（m3）；

Vp  ——管网的管道内容积（m3）；

n  ——储存容器的数量（个）；

Vb   ——储存容器的容量（m3）；


[image: image7.wmf]h

 ——充装量（kg/m3）。

管网式全氟己酮灭火系统与七氟丙烷相近，都是氮气驱动、灭火剂在管道内主要是液态，因此计算公式参照了GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》3.3.15和DB37/T 3642-2019《全氟己酮灭火系统设计及施工验收规范》6.5条。

4.9局部应用
全氟己酮因其临界压力较高、沸点49.2℃、比重比空气大且稳定性较好的特点可局部运用。美国有手提式和推车式灭火器,应用于工业领域和航空领域，参编单位也做过相应的试验和研究。美国NFPA2001《Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems 》（洁净气体灭火系统标准）中第6章为“局部应用系统”。因此本标准编制此章节予以规范。
5. 系统施工
本章主要规定了施工要求、安装要求。
5.4调试
因为全氟己酮灭火系统的工作压力、管道材质、承压、操作、启动方式等与七氟丙烷等气体灭火系统类似，具有一定的通用性，因此部分参照了国家标准《气体灭火系统施工验收规范》。
6. 系统验收
本章主要提出了验收要求，测试重点项目，部分参照了国家标准《气体灭火系统施工验收规范》。
7. 维护管理
本章对系统的日常维护、管理提出要求。部分参照了国家标准GB25201《建筑消防设施的维护管理》和山东省地方标准DB37/T 3642 《全氟己酮灭火系统设计施工及验收规范》。
7.2定期检测
明确了非储压产品中产气部件的使用年限，目前市场产气部件平均寿命一般为5年左右，该部件一旦失效将无法开启灭火装置，是关键部件，本标准做出使用年限规定。另外对储存容器的报废条件参照了《消防设施通用规范》中灭火器部分条款和相关地方标准。

附录B

主要提出全淹没、局部应用和不同场所和部位设置要求，以及部分型式的应用。如：客舱灭火系统
公交、地铁、高铁等交通工具的客舱内人员密集，一旦发生火灾疏散困难，国内外发生过多起客舱群死群伤事故，有必要设置适用于有人场所的全氟己酮灭火系统。并对不具备快速疏散人员或灭火后通风条件的特殊情况作出规定。

    六、重大意见分歧的处理依据和结果
无重大意见分歧。

   七、采用国际标准和国外先进标准的，说明采标程度以及与国内外同类标准水平的对比情况
本标准的编写完全符合新颁布的国家标准《建筑防火通用规范》GB55037和《消防设施通用规范》GB55036性能化目标要求和制定理念，实现预防火灾和减少火灾危害，及时探测、控制和扑灭火灾，有效保护人身和财产安全的目标。部分指标参数和计算公式等内容主要借鉴了国际标准《气体灭火系统物理性质及系统设计第5部分:FK5112灭火剂》， 美国消防协会标准《洁净灭火系统》，国家标准《气体灭火系统施工验收规范》、《全氟己酮灭火剂》和山东省地方标准《全氟己酮灭火系统设计施工及验收规范》。同国内外同类标准水平相比要求更高，规范性更强、更加细化，更具有操作性。

    八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由

    根据“中国消防协会团体标准管理办法”（试行），《全氟己酮灭火系统技术规程》团体标准为自愿性标准。如团体标准实施效果良好，且符合国家标准、行业标准制定要求，希望有机会推荐申请转化为国家标准、行业标准。

    九、强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案
无。

    十、实施标准的措施(政策措施/宣贯培训/试点示范/配套资金等)


 标准发布后，将会在全国组织开展宣贯培训工作，提高标准认知度，为标准的准确应用提供条件。宣贯主要针对设计、生产、施工等企事业单位，相关人员可自愿参加培训。
在全国范围内开展标准试点工作，并记录标准应用情况。对试点报告和标准应用情况进行综合分析，并跟踪完善。

          《全氟己酮灭火系统技术规程》标准编制组

                        2026年1月

1
19

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

