CFPA

中国消防协会团体标准

T/ CFPA–XXX-XXXX

举高灭火机器人

Aerial fire fighting robot

(征求意见稿) ××××年××月

XXXX-XX -XX发布

XXXX-XX -XX实施

中 国 消 防 协 会  发布

目  次

前  言	II

举高灭火机器人	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类和型号编制	2

5 功能	3

6 技术要求	4

7 试验方法	7

8 检验规则	13

9 标志、包装、运输及贮存	14

附录A 消防炮耐高温防护性能试验	16

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由国网安徽省电力有限公司电力科学研究院提出并解释。

本文件由中国消防协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

举高灭火机器人

- 范围

本文件规定了举高灭火机器人的术语和定义、分类和型号编制、功能、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等。

本文件适用于在地面行走的带有举升臂架等机载设备的灭火机器人，其他类型举高灭火机器人可参考使用。本文件使用场所为变电站、换流站、化工园区、危险品储罐等场所，其他场所可参考使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1147.1 中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件

GB/T 3766 液压系统通用技术条件

GB/T 3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 7251.1 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：型式试验和部分型式试验 成套设备

GB/T 7251.8 低压成套开关设备和控制设备 第8部分：智能型成套设备通用技术要求

GB 7956.1 消防车 第1部分：通用技术条件

GB/T 14172 汽车、挂车及汽车列车静侧倾稳定性台架试验方法

GB/T 15540 陆地移动通信设备电磁兼容技术要求和测量方法

GB/T 17478 低压直流电源设备的性能特性

GB 19156  消防炮

GB 19157 远控消防炮系统通用技术条件

GB 26133 非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法

GB 38031 电动汽车用动力蓄电池安全要求

GB 50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

XF 892.1 消防机器人第1部分：通用技术条件

T∕CECS G：T10-2018 汽车试验场特种道路设计与施工技术规程

- 术语和定义

举高灭火机器人 aerial fire fighting robot

由移动载体、控制装置、自保护装置、机载设备（包括但不限于举升臂架、消防炮、供液管路、回转机构或支腿）等系统组件组成，具有人工遥控、半自主或自主控制功能，举升高度不小于6m，可高空喷射灭火介质，替代消防员从事特定灭火作业的移动机器人。

移动载体 moving carrier

由动力源、传动机构、行走机构、机架等组成，用于实现举高灭火机器人行走和承载功能的组件。

举升臂架 high boom

举高灭火机器人上配备的可折叠或伸缩的多级钢结构臂架，用于举升消防炮并承载消防炮喷射反力。

回转机构 slewing mechanism

由驱动装置、传动装置和回转支承组成，使举升臂架等机械的回转部分绕其回转中心线，实现回转运动。

- 分类和型号编制

  - 分类

举高灭火机器人的分类和代号见表1。

表1 举高灭火机器人分类及代号

| 分类属性 | 分类 | 代号 |
| --- | --- | --- |
| 行走机构型式 | 轮式 | L |
|  | 履带式 | D |
|  | 其他型式 | Q |
| 动力类型 | 动力电池 | E |
|  | 内燃机 | R |
| 灭火介质供给类型 | 压缩空气泡沫 | Y |
|  | 泡沫混合液 | P |
|  | 水 | S |
|  | 多类型兼容 | J |

  - 型号编制

    - 构成和编制

举高灭火机器人的产品型号编制方法如下：

类别代码位于产品型号的第一部分，用两个汉语拼音字母“RX”表示消防机器人。

功能代号位于产品型号的第二部分，用一个汉语拼音字母“M”表示机器人的主要功能是消防灭火。

主参数位于产品型号的第三部分，用罗马数字表示，代表产品的灭火介质额度喷射流量，单位为L/s。

行走机构型式位于产品型号的第四部分。按产品的行走机构型式可分为三类，用一个字母表示，分类及代号见表1。

自主控制代号位于产品型号的第五部分。若具备自主控制功能，则用大写字母Z表示。

企业自定代号位于产品型号的最后部分，用阿拉伯数字或英文大写字母表示，位数由企业自定。企业自定代号中包括但不限于以下内容：

- 最大工作举升高度，用阿拉伯数字表示，单位为米；

- 灭火介质供给类型，代表产品可在高空喷射的消防介质类型，用一个汉语拼音字母表示，按产品的灭火介质供给类型可分为四类，详细分类及代号见表1；

- 产品动力类型，用一个字母表示，按产品的动力源类型分为两类，分类及代号见表1；

- 企业其他自定代号。

    - 产品型号示例

示例1：一种具备自主控制功能的，以泡沫混合液为灭火介质的，灭火介质喷射流量为20L/s，最大举升高度15米，以动力电池为动力源的，轮式行走机构的举高灭火机器人，其型号为：RX-M20LZ-15PE。

示例2：一种以压缩空气泡沫为灭火介质的，喷射流量为30L/s，举升高度25米，以内燃机为动力源的，履带式行走机构的举高灭火机器人，其型号为：RX-M30D-25YR。

示例3：一种兼容多种灭火介质的，喷射流量为24L/s，举升高度30米，以内燃机为动力源的，履带式行走机构的举高灭火机器人，其型号为：RX-M24D-30JR。

- 功能

  - 移动功能

机器人具备在地面行走、越障、避障、爬坡等功能。

  - 遥控功能

机器人具备远程遥控控制功能，可对机器人的移动、举升收缩臂架、喷射灭火介质等进行控制。

  - 举高功能

机器人具备将消防炮举升至一定高度并稳定可靠工作的功能。

  - 灭火功能

机器人举升臂架上的消防炮具备喷射灭火介质扑灭火灾的功能。

  - 接驳功能

机机器人具备接驳功能，通过对接专用接驳口，获取灭火介质供给。

  - 防护功能

    - 进入存在易爆危险场所工作的举高灭火机器人，应具备相应防爆性能。

    - 机器人具备防水功能，在降雨天气下或消防炮喷射灭火介质时，能阻止水雾进入设备内部，保持长时间正常工作。

    - 机器人具备耐高温防护功能，整机能在规定耐受范围内的高温和强热辐射环境下可靠工作。

    - 机器人具备防碰撞功能，能在复杂工作环境下避免与障碍物碰撞。

    - 机器人具备防倾覆功能，在臂架折叠的行驶工况、臂架举升的灭火工况下，整机均能在规定范围内的倾斜地面上可靠行驶或工作。

  - 火情监视与信息传输功能（适用时）

机器人具备火情监视和信息传输功能。举升臂架前端配备高清摄像机、红外热成像仪等图像设备，机器人能将火情处置画面、火场温度、整机设备状态、介质喷射流量等关键信息传输至控制端监控系统。

  - 充电功能（适用时）

使用动力电池供能的机器人，具备反复充电功能。

  - 自主控制功能（适用时）

具备自主控制功能的机器人，可以自动规划行驶路线，主动避障，自主行驶到作业位置。

- 技术要求

  - 使用条件

    - 正常使用条件

举高灭火机器人正常使用条件如下：

- 机器人：环境温度-15℃~55℃，相对湿度≤95 %；

- 遥控控制终端：环境温度5℃~40℃，相对湿度≤80 %；

- 灭火介质输送管路、阀门：环境温度及相对湿度按照当地地理及气象条件确定，寒冷地区的输送管路、阀门应采取防冻措施。

    - 特殊使用条件

经制造厂同用户协商，可在其他非正常使用条件下使用。对于任何特殊使用条件由制造厂与用户协定。

  - 外观要求

    - 举高灭火机器人外壳表面应有防护涂层及防腐设计，表面光洁、均匀、无明显棱角突起，不应有伤痕、毛刺等其它缺陷，内部设施不外露，各连接件固定牢靠、紧固件应有防松脱措施。

    - 举升臂架在未工作时处于收缩状态，收缩后的整体尺寸应满足设计要求。

    - 包含技术参数信息的铭牌标识文字清晰，且张贴在易观察位置。

    - 举高灭火机器人整机后围上方应安装红色频闪灯，警报灯具应符合GB 7956.1中5.7.28~5.7.31的规定。

    - 举高灭火机器人本体上安装有紧急停止功能的按钮，安装位置有指示标识且便于操作。

  - 机载设备要求

    - 消防炮应符合GB 19156、GB 19157的规定。

    - 机载设备不得有锯齿等锐边的构件外缘。

    - 举升臂架、消防炮运动关节的始、终点应设有限位装置，限位装置应能使其在额定负载或最大速度下运动时可靠停止，不得产生越程现象。

    - 举升臂架、消防炮的俯仰、回转、传动等机构应动作灵活、安全可靠。

    - 消防炮身上应安装探照灯,探照灯的光色应是黄色,探照灯照射方向与炮喷射方向相同。

  - 控制装置要求

    - 举高灭火机器人本体或后方控制台控制装置的安装、接线应符合GB 50171的相关规定。

    - 带有计算机系统的智能型控制装置应符合GB/T 7251.8中5.2、5.4、5.5的规定。

    - 控制装置的电磁兼容性应符合GB 7251.1中7.10.1的规定。

    - 无线通信装置的电磁兼容性应符合GB/T 15540中5. 2、5.4、5.5的规定。

    - 借助外壳防护的电器设备的防护等级应符合GB 4208的相关规定。

  - 零部件通用要求

    - 自制件须经质量检验部门检验合格。外购件、外协件应符合相关标准的规定、具有合格证并经质量检验部门检验合格。

    - 举高灭火机器人的外供灭火介质的管路进口处设置压力限制阀，压力限制阀应能将压力保持在管路最大工作压力的1.1倍以下；

    - 举高灭火机器人输送介质管路最低处设置放水阀，管路充满水后打开所有出口可以在3min内将管路内水放尽；

    - 输送灭火介质的管路承受最大工作压力1.5倍时不应发生渗漏，承受最大工作压力2倍时不应发生永久变形或结构破坏。

    - 液压系统应符合 GB/T 3766中4.3~4.5、5.3.2、10.2 及10.7的规定。

  - 防护性能

    - 在易燃、易爆危险场所工作的举高灭火机器人应具有防爆性能，依据作业场所，其防爆性能应符合GB/T 3836.1的规定。

    - 防水要求在降雨天气下或消防炮喷射灭火介质时，举高灭火机器人应有良好的防水性能，需要防止水渍的部位，均不能有水渗入，保证长时间可靠工作。

    - 耐高温防护要求举高灭火机器人能在高温、强热辐射环境下可靠工作，机器人在执行灭火作业时能自启动喷水降温等自保护功能，机器人整机高温耐受值不应低于55℃，当机器人温度传感器超过预设耐受值后，应能发出警报。对于需要进入火源现场，并靠近火源作业的机器人，机器人车身停在安全位置，消防炮由举升臂架移动至火场近处作业，消防炮及其电控模块的高温耐受值宜不低于650℃。

    - 防倾覆性能要求举高灭火机器人具有倾斜地面下作业安全控制功能，在举升臂架折叠状态下，机器人的侧倾稳定角度不应低于30%；在举升臂架举至最高且整机执行灭火各项作业时，机器人能稳定不倾覆连续作业的侧倾稳定角度不应低于5%。

    - 防碰撞性能要求举高灭火机器人能自动感知行驶路径上的障碍物，感知探测距离不小于5m，接近障碍物时能主动制动，停车后距离障碍物不应大于1m且不小于0.3m。

  - 举升臂架性能

    - 举升时间

最大举升高度不大于15 m的举高灭火机器人臂架从行驶位置举升到最大工作高度并回转90°的时间不应大于100 s。最大工作高度大于15 m时，超过15 m部分每增加5 m，时间增加20 s。

    - 举升高度

臂架最大举升高度不得小于机器人铭牌参数上高度，且此时消防炮能稳定可靠工作。

    - 回转角度

举升臂架水平回转角度范围不应小于180°。

    - 回转速度

举升臂架回转90°的时间不应大于30秒。

  - 移动性能

    - 直行速度

运行速度可调且满足灭火功能要求，在水平地面上的直行速度不应小于1.5m/s。

    - 直行偏移量

直行偏移量不应大于直行距离的7%。

    - 爬坡能力

爬坡能力不应小于30%。

    - 越障能力

举高灭火机器人具备越障能力，越障高度不应小于移动载体离地面间隙的0.5倍或0.2m两者之间的较大值。

    - 转弯直径

转弯直径不大于举升臂架折叠状态下整机长度的2倍。

  - 自主控制能力（适用时）

    - 具备自主控制的举高灭火机器人能按预设作业任务、路径自动导航行驶，机器人能自主实时采集周围环境，规划调整行驶路径，自动行驶时定位精度不低于0.5m，行驶速度不低于0.5m/s，非绕行障碍时的行走轨迹与预设轨径偏移量不大于机器人整机宽度的50%。

    - 自动避障功能满足举高灭火机器人自动绕过障碍物并继续行走的要求，机器人可感知探测行驶路径前方5米范围内的障碍物，接近障碍物时自主规划新路线绕行，绕行后行驶轨迹与原预定轨迹偏差不大于1m。

  - 灭火介质自主接驳（适用时）

    - 接驳时间

从下达自动接驳指令开始，至机器人向遥控端反馈接驳完成信号为止，为完成一次接驳时间，接驳时间不应大于60s。

    - 接驳一次性成功率

举高灭火机器人执行接驳命令一次性执行成功的概率不应低于90%。

  - 火情监视与信息传输要求（适用时）

    - 分辨率

举高灭火机器人举升臂架前端应搭载摄像头，高清可见光摄像头分辨率不应小于1920×1080，红外热成像仪分辨率不应小于640×480，搭载红外热成像仪时，还应提供火场的温度信息。

    - 放大倍率

搭载的图像设备放大倍率不应小于3倍。Δx

    - 图像监视范围

举升臂架前端的摄像装置的监视范围不应小于消防炮的喷射范围。

    - 信息传输

举高灭火机器人可向遥控端传输灭火作业相关关键信息，包括但不限于：火情画面、火场温度、机器人设备状态、介质喷射流量、异常告警信息等。机器人具备标准接口，可以与外部平台进行通信，实现数据交换和功能互操作。

  - 消防炮性能要求

    - 喷射距离

举高灭火机器人供液管路在额定压力下，举升臂架举升高度为6m时，消防炮喷射介质的最大距离不应小于30m。

    - 喷射流量

举高灭火机器人消防炮的喷射流量不应小于24L/s。

    - 喷射角度

举高灭火机器人消防炮的喷射角度满足最小俯角≤-45°，最大仰角≥+30°，水平偏转角度范围不应小于90°。

  - 以动力电池供能的要求

    - 给举高灭火机器人供能的动力电池，性能应符合 GB/T 17478中第5、6章的规定，安全要求应符合GB 38031中第5章的规定。

    - 举高灭火机器人上必须装设电路总开关，其安装位置应有指示标识且方便操作。

    - 举高灭火机器人整机和配套充电设施应有防触电设计。

    - 举高灭火机器人整机电气控制系统中应有过热、过电流等保护装置。

  - 以内燃机供能的要求

    - 举高灭火机器人使用的内燃机应符合GB/T 1147.1中的规定。

    - 内燃机的排放污染应该符合GB 26133中的规定。

    - 内燃机的油箱应该有耐高温设计，适应处置火情时的高温环境。

  - 遥控性能

    - 举高灭火机器人的可靠遥控工作距离不应小于150m。

    - 遥控控制端下达操作指令后，举高灭火机器人能实时、准确执行指令，不应出现2秒以上反应迟滞。

    - 两台或两台以上的举高灭火机器人在同一区域内工作时，其遥控信号应独立互不干扰。

    - 举高灭火机器人的遥控控制端具备紧急停止功能。在突发情况下，按下遥控端的紧急按钮后，机器人能立即停止所有动作。

  - 辅助动力源

    - 举高灭火机器人应有辅助动力源接入功能，当主动力源失效时能接入辅助动力源，将举升状态的臂架收回至行驶状态，收回臂架的时间见表2。

    - 当使用车载蓄电池驱动辅助动力源时，收回臂架后，蓄电池应仍能启动内燃发动机。

- 注：6.16.2项适用于适用内燃机为动力源的举高灭火机器人。

- 表2 使用辅助动力源的臂架收回时间

| - 最大举升高度/m | - 收回臂架时间/min |
| --- | --- |
| - ≤15 | - ≤10 |
| - >15 | - ≤15 |

  - 整机可靠性

    - 举高灭火机器人续航时间满足最大连续行驶距离不低于5km和20次举升臂架完整动作循环，期间整机各部件、各功能应能稳定、可靠工作。

    - 举高灭火机器人具备抗振性能，在长时间行驶过坑洼、不行路段后，外观结构不应有破损、松动现象，各部件不应有漏液现象，机器人整机各系统、各功能应能稳定、可靠工作。

    - 举高灭火机器人在-15℃~55℃的温度范围内应能连续可靠正常工作。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 试验环境应满足如下条件：

- 温度：在机器人标称的工作温度范围内；

- 相对湿度：不大于95%；

- 试验宜在无风条件下开展，当不可避免有风条件时，风速不应大于4m/s；

- 如需在室外试验时，应避免雨、雪等恶劣天气。

    - 试验机器人应满足如下条件：

- 试验整机装备齐全，并按制造商规定保持满电状态；

- 试验整机按照制造商说明，使其处于正常使用时的状态。

    - 试验道路应满足如下条件：

  - 在水泥或柏油路面上进行时，路面应干燥、整洁，有良好的附着系数；

  - 试验道路两端有足够长的助行区域和保证安全停车的辅助区域。

  - 外观、材质检查

    - 目测检查机器人外观，表面应光洁，不应存在有损强度和外观质量的缺陷，举升臂架未工作时应处于收缩状态且满足设计要求，判断试验结果是否符合6.2.1、6.2.2的规定。

    - 检查机器人使用的材料，材料应根据产品的设计要求进行选择，有防腐蚀要求的应进行防腐蚀处理或采用耐腐蚀材料，原材料质量应符合国家相关标准规定，并须有合格证或质量保证书。

    - 检查机器人部件安装、铭牌张贴情况，是否满足6.2.3-6.2.5的规定。

  - 机载设备试验

    - 查验消防炮的检验证书，判定试验结果是否符合6.3.1的规定。

    - 目测检查机载设备构件外缘光洁度；举升臂架、消防炮运动部位的起始、终点应有限位装置，判断试验结果是否符合6.3.2和6.3.3的规定。

    - 遥控操作机器人举升臂架、消防炮在额定负载下进行俯仰、回转等动作，观察动作是否灵活顺滑，限位装置是否可靠工作，是否发生越程现象，判断试验结果是否符合6.3.3和6.3.4的规定。

    - 目测检查消防炮身上是否安装探照灯，检查探照灯颜色，判断是否符合6.3.5的规定。

  - 控制装置试验

    - 目测检查控制装置的安装、接线，判断试验结果是否符合6.4.1的规定。

    - 按GB/T 7251.8中的规定对带有计算机系统的智能型控制装置进行试验，判断试验结果是否符合6.4.2的规定。

    - 查验举高灭火机器人控制装置的电磁兼容性第三方检测报告，判断是否符合6.4.3的规定。

    - 查验举高灭火机器人无线通信装置的电磁兼容性第三方检测报告，判断是否符合6.4.4的规定。

    - 按GB 4208中第13章和第14章规定的方法对借助外壳防护的电器设备的防护等级进行试验，判断试验结果是否符合6.4.5的规定。

  - 零部件通用性能试验

    - 零部件合格性试验

查验自制零部件、外购件的合格证书，判断是否符合6.5.1的规定。

    - 承压管路试验

检查举高灭火机器人外供灭火介质管路进口处是否设置压力限制阀，查验限制阀的限制压力、机器人输送介质管路的最大工作压力数据，判断是否符合6.5.2的规定。

检查举高灭火机器人管路最低处是否设置放水阀，在水平空地上，将机器人管路出口密封后，管路中注满水并排除空气，打开所有出水口，计量所有水放尽所需时间，判断试验结果是符合6.5.3的规定。

将举高灭火机器人举升臂架伸展至最大工作高度，封闭管路的压力限制阀，使用试压泵对管路注满水并排除空气，然后缓慢加压至最大工作压力的1.5倍，保持3min，观察管路是否发生泄漏；缓慢加压至最大工作压力2倍，保持3min，观察管路是否发生变形或结构破坏，判断试验结果是否符合6.5.4的规定。

    - 液压系统性能试验

查验举高灭火机器人液压系统的第三方检测报告，判断是否符合6.5.5的规定。

  - 防护试验

    - 防爆性能试验

目测检查举高灭火机器人的防爆标志，防爆合格证，判断是否符合6.6.1的规定。

    - 防水性能试验

将举高灭火机器人停在试验场地中，使用内燃机作为动力源的举高灭火机器人需置于怠速运转状态，采用人工雨淋的方法进行试验，降水强度不小于0.12mm/s，淋水20min后对控制装置等需要防水的部位进行检查，遥控测试机器人整机各项功能，判断试验结果是否符合6.6.2的规定。

    - 耐高温防护试验

耐高温防护试验按以下步骤进行：

- 遥控操作举高灭火机器人移动至高温环境仓内，设定仓内温度为55℃±2℃；

- 待仓内温度稳定后，观察机器人自保护功能是否正常启动，遥控测试机器人移动、转弯、臂架举升、回转等各项功能是否正常；

- 调高仓内温度至60℃±2℃，观察机器人和遥控装置端是否出现高温警报；

- 打开仓门，移出机器人，测试机器人的各项动作，并观察遥控装置的各项数据显示，不应有任何故障；

- 判断试验结果是否符合6.6.3的规定。

对于需要抵近火源近处作业的举高灭火机器人，其消防炮应先从机器人本体中拆卸，然后对消防炮按附录A进行耐高温防护试验，判断试验结果是否符合6.6.3的规定。

    - 防倾覆试验

防倾覆试验分为举升臂架折叠的非灭火工况和举升臂架展开时的灭火工况。

将举高灭火机器人举升臂架完全折叠，按GB/T 14172中的试验方法，开展非灭火工况下的防倾覆试验，判断试验结果是否符合6.6.4的规定。

灭火工况下的防倾覆试验按下述步骤进行：

        - 将机器人置于试验场地中，举升臂架升至最高处；

- 按GB/T 14172中的试验方法开始试验；

- 试验中，机器人遥控端下达臂架举高高度调整、回转平台角度调整、消防炮朝向调整等指令，机器人应能准确执行指令，整机可靠工作不发生倾覆；

- 试验测得灭火工况下的最大侧倾稳定角度，判断是否符合6.6.4的规定。

    - 防碰撞试验

防碰撞试验按下述步骤进行：

- 在试验场地中选取一段不小于100米的平整路段；

- 设定一段举高灭火机器人行驶路线，提前在路线中布置雪糕筒、沙袋等3处障碍物；

- 操作机器人从起始位置出发，按设定路线行驶，当机器人遥控后台识别到障碍物后，测量此时机器人距离障碍物的最近距离；

- 对于不具备自动控制的机器人，人工遥控操作机器人朝障碍物继续行驶，直至制动停车，测量此时机器人距离障碍物最近距离。

- 机器人行驶完设定路线至终点，计算遇到3处障碍物时感知距离平均值，每次制动停车后距离障碍物最近距离平均值。

- 判断试验结果是否符合6.6.5的规定。

  - 举升臂架性能试验

    - 将举高灭火机器人置于平整地面上，在举升臂架安装高度传感器，在回转机构上安装角度传感器。试验开始后计时，遥控操作机器人的举升臂架从初始折叠位置展开至最大举升高度，然后回转机构旋转90°，计时结束。判断试验结果是否符合6.7.1的规定。

    - 将举高灭火机器人置于平整地面上，在举升臂架安装高度传感器，遥控操作机器人展开至最大举升高度时，读取高度传感器数据，判断试验结果是否符合6.7.2的规定。

    - 将举高灭火机器人置于平整地面上，将回转机构恢复至初始位置，遥控操作机器人执行水平回转命令，使用角度仪器测量最大水平回转角度，判断试验结果是否符合6.7.3的规定。

    - 将举高灭火机器人置于平整地面上，在回转机构上安装角速度传感器，试验开始时计时，遥控操作机器人水平回转90度，读取角速度传感器数据，计算回转速度，判断是否符合6.7.4的规定。

  - 移动性能试验

    - 直行速度试验

直行速度试验按XF892.1-2010中8.6.3.1章节规定的进行，判断试验结果是否符合6.8.1的规定。

    - 直行偏移量试验

直行偏移量试验按XF892.1-2010中8.6.3.2章节规定的进行，判断试验结果是否符合6.8.2的规定。。

    - 爬坡能力试验

爬坡度试验按XF892.1-2010中8.6.3.4章节规定的进行，判断试验结果是否符合6.8.3的规定。

    - 越障能力试验

越障高度试验按XF892.1-2010中8.6.3.5章节规定的进行，判断试验结果是否符合6.8.4的规定。

    - 转弯直径试验

转弯直径试验按XF892.1-2010中8.6.3.3章节规定的进行，判断试验结果是否符合6.8.5的规定。

  - 自主控制试验（适用时）

    - 行驶精度试验

行驶精度试验按下面步骤进行：

- 在试验场地中按下图预设一条自动行驶路径，路径全长100米，分为直线-曲线-直线三段，首尾两段直线长度均为10米，曲线为转弯半径XX米，角度60°的两段反向圆弧路径，三段路径平滑衔接。道路宽度为举高灭火机器人整机宽度的2倍，在道路两侧每隔1m布置锥桶；

- 在起点和终点处分别划线标记，在终点线外沿行驶路径方向标记预设定位点，预设定位点距离终点线距离为举高灭火机器人整车长度的一半，即为理想状态下无定位、行驶误差时机器人到达终点线后的中心点位置；

- 行驶路径设置完毕后，将预设路径发送至举高灭火机器人，遥控操作机器人行驶至起始线，调整位置直至机器人行走方向沿预设路径方向；

- 下达出发指令，同时开始计时，观察机器人行驶轨迹，全程不应撞翻两侧锥桶，机器人沿轨迹行驶100米后到达终点线后停止，记录所需时间和停车时机器人中心点位置，计算行驶平均速度，测量停车中心点与预设定位点的偏差Δl，Δl即为自动行驶定位精度；

- 重复步骤c）5次，观察锥桶情况，计算每次停车时偏差值Δl、行驶平均速度；

- 判断试验结果是否符合6.9.1的规定。

    - 自主避障性能试验

自主避障性能试验按下列步骤进行：

- 在试验场地中选取一段不小于100米的平整路段；

- 设定一段行驶路线，提前在路线中布置雪糕筒、沙袋等3处障碍物；

- 使举高灭火机器人从起点位置，按设定路线自动行驶，当机器人遥控后台识别到障碍物后，测量此时机器人距离障碍物的最近距离；

- 举高灭火机器人继续行驶，遇到障碍物之前自动绕行，然后回到设定路线上继续行驶，避障过程中整机未碰撞到障碍物，则视为避障成功；

- 举高灭火机器人自动行驶至终点，测量避障后的行驶轨迹和设定轨迹的偏差值；

- 判断试验结果是否符合6.9.2的规定。

  - 灭火介质自主接驳能力试验（适用时）

自主接驳能力试验按下述步骤进行：

  - 遥控操作举高灭火机器人行驶至接驳工作位置，灭火介质供给端提前解除接驳口保护措施，做好接驳准备；

  - 遥控下达自动接驳指令，同时立即计时，举高灭火机器人向遥控端反馈接驳已完成信号，停止计时，记录该次接驳作业所用时间，若接驳过程中发生超过20秒钟操作停滞、卡顿，或遥控端接收到接驳作业相关故障信号，则视为本次接驳作业失败；

  - 一次接驳完成后，与接驳口解除，恢复至步骤a）中状态，然后按步骤b）重复开始下一次接驳作业，连续进行20次接驳作业；

- 计算20次接驳平均耗时和一次接驳成功率，判断试验结果是否符合6.10.1和6.10.2的规定。

  - 火情监视和信息传输性能试验

    - 查验举高灭火机器人的设备说明书、技术档案等材料，查询可见光和红外摄像头分辨率，判断是否符合6.11.1的规定。

    - 启动举高灭火机器人，从机器人远程遥控端操作机器人摄像头画面放大缩小，观察最大放大倍数，打开红外监视功能，查看温度分布信息，判断试验结果是否符合6.11.2的规定；遥控端操作机器人消防炮水平、俯仰角度调节，消防炮喷射方向应始终在图像监视范围内，判断试验结果是否符合6.11.3的规定。

    - 在试验场地中布置一油盘并点燃，操作举高灭火机器人展开举升臂架，调整回转机构角度使摄像头画面朝向点燃油盘，从后台遥控端读取火情画面、温度信息、机器人设备状态等信息，判断试验结果是否符合6.11.3的规定。

  - 消防炮性能试验

消防炮性能试验按下述步骤进行：

- 选取平坦试验场地，在举高灭火机器人前端消防炮上安装角度传感器，在机器人介质接驳口处安装流量传感器；

- 操作举高灭火机器人与灭火介质供给端可靠接驳（兼容多类型介质机器人试验时，应采用水为灭火介质），供给端介质出口压力不应小于机器人供液管路的额定压力；

- 操作举高灭火机器人展开至最大举升高度，遥控消防炮开始喷射灭火介质，待流量稳定后，读取流量传感器数据，判断是否符合6.12.2的规定；

- 遥控操作消防炮仰角为30°±2°，以消防炮出口铅垂线与地面交点为原点，当消防炮流量稳定后，用秒表测定不小于10s时间连续洒落介质的最远点，该点与原点之间的距离即为消防炮最大射程，测量记录试验结果，判断是否符合6.12.1的规定；

- 遥控操作消防炮执行俯仰角度和水平角度调节，每次朝同一方向调节直至射流方向不再改变，待试验结束后读取角度传感器数据，判断试验结果是否符合6.12.3的规定。

  - 动力电池及其回路试验

    - 测量举高灭火机器人的动力电池供电电压，检查机器人的动力电池合格证，判断试验结果是否符合6.13.1的规定。

    - 目测检查举高灭火机器人的电路总开关，判断是否符合6.13.2的规定。

    - 目测检查举高灭火机器人的整机防护措施，判断是否符合6.13.3的规定。

    - 检查举高灭火机器人的电气原理图、技术报告，判断是否符合6.13.4的规定。

  - 内燃机试验

    - 检查举高灭火机器人内燃机的合格证和出厂报告，判断是否符合6.14.1和6.14.2的规定。

    - 目测检查机器人内燃机油箱设计，查验内燃机技术报告，判断是否符合6.14.3的规定。

  - 遥控性能试验

举高灭火机器人的遥控性能试验按下列步骤进行：

- 在试验场地中量取一段150米区间，将举高灭火机器人布置在区间一端，设为停车端，机器人遥控装置在区间另一端，设为控制端；

- 用遥控装置在控制端发出前后左右移动、加速刹车、转弯后退、展开举升臂架、启动灭火介质喷射、主动接驳、紧急停止等指令后，机器人应能迅速准确反馈，判断试验结果是否符合6.15.1和6.15.2的规定；

- 在停车端平行布置2台相同型号的举高灭火机器人，在控制端处使用2台无线遥控装置控制机器人，测试各自控制信号相互独立不干扰，机器人反馈动作准确迅速，判断试验结果是否符合6.15.3的规定；

- 在试验场地中对正在工作状态的机器人，测试按下紧急停止按钮，观察是否能迅速停止一切操作，判断试验结果是否符合6.15.4的规定。

  - 辅助动力源性能试验（适用时）

    - 在试验场地中，遥控命令举高灭火机器人举升臂架展开至最大高度，切断主动力源，使用辅助动力源收回举升臂架并计时，判断试验结果是否符合6.16.1的规定；

    - 内燃机为动力的举高灭火机器人，遥控命令举高灭火机器人举升臂架展开至最大高度，切断内燃机动力源，使用车载蓄电池作为辅助动力源收回举升臂架，臂架完全收回后，使用车载蓄电池启动内燃机，判断试验结果是否符合6.16.2的规定。

  - 整机可靠性试验

    - 续航能力试验

续航能力试验按下述步骤进行：

- 在试验场地中选取250米试验路段（直线段或往复段均可），将举高灭火机器人电池充满电或油箱注满油料，试验开始后计时；

- 遥控操作举高灭火机器人沿试验路段按最大速度行驶250米后制动；

- 遥控操作举高灭火机器人举升臂架展开至最大高度，回转平台顺时针回转90°，再将回转平台逆时针回转90°，随后收回举升臂架至行驶状态；

- 完成步骤a-c后视为一个完整循环，重复执行步骤a-c，直至机器人电量或油量显示5%以下，记录最大循环次数；

- 判断最大循环次数是否符合6.17.1的规定。

    - 抗振性能试验

抗振性能试验按下述步骤进行：

- 在试验场地中选取卵石路100m，卵石路应符合《T∕CECS G：T10-2018 汽车试验场特种道路设计与施工技术规程》中3.2.8的要求，卵石直径在50-200mm之间；

- 举高灭火机器人举升臂架收回并锁止，遥控操作机器人在卵石路往返行驶，行驶速度不低于0.5m/s，行驶时同步计时；

- 连续行驶30分钟后，目测检查举高灭火机器人外观、结构，测试机器人整机行驶、举升、回转等各功能；

- 判断试验结果是否符合6.17.2的规定。

    - 温度适应试验

温度适应试验按下列步骤进行：

- 遥控操作消防机器人移动至高低温环境仓内，设定仓内温度为55℃±2℃；

- 待仓内温度稳定后，观察机器人自保护功能是否正常启动，连续静置1h后，遥控测试机器人移动、转弯、臂架举升、回转等各项功能是否正常；

- 打开仓门，移出机器人，测试机器人的各项动作，并观察遥控装置的各项数据显示，不应有任何故障；

- 将仓内温度设置为-15℃±2℃，按步骤b)和c)重新测试机器人低温适应能力；

- 判断试验结果是否符合6.17.3的规定。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分为型式检验和出厂检验。

  - 型式检验

    - 产品的型式试验检验项目全部合格，该产品为合格。

    - 型式检验一般在产品设计定型时进行，但在产品的主要设计、工艺、元器件及材料有重大改变，可能影响产品的重要性能，使原来的试验结论不再有效时，也应进行型式检验。

  - 出厂检验

举高灭火机器人出厂前，必须由制造厂的检验部门进行出厂检验，检验项目逐个进行，全部检验合格后，附有合格证方可允许出厂。若出现不合格项，可以调整或返修，经调整或返修后检验合格的可以出厂，仍不合格的判定为不合格品。

  - 检验项目

检验项目见表3。

表3 检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外观与材质 |  | 7.2 | ○ | ○ |
|  | 机载设备 |  | 7.3 | ○ | ○ |
|  | 控制装置 |  | 7.4 | ○ | ○ |
|  | 零部件通用性能 | 零部件合格 | 7.5.1 | ○ | ○ |
|  |  | 承压管路性能 | 7.5.2 | — | ○ |
|  |  | 液压系统性能 | 7.5.3 | ○ | ○ |
|  | 防护性能 | 防爆 | 7.6.1 | ○ | ○ |
|  |  | 防水 | 7.6.2 | — | ○ |
|  |  | 耐高温 | 7.6.3 | — | ○ |
|  |  | 防倾覆 | 7.6.4 | — | ○ |
|  |  | 防碰撞 | 7.6.5 | — | ○ |
|  | 举升臂架性能 | 举升时间 | 7.7.1 | ○ | ○ |
|  |  | 举升高度 | 7.7.2 | ○ | ○ |
|  |  | 回转角度 | 7.7.3 | ○ | ○ |
|  |  | 回转速度 | 7.7.4 | ○ | ○ |
|  | 移动性能 | 直行速度 | 7.8.1 | ○ | ○ |
|  |  | 直行偏移量 | 7.8.2 | — | ○ |
|  |  | 爬坡能力 | 7.8.3 | ○ | ○ |
|  |  | 越障能力 | 7.8.4 | ○ | ○ |
|  |  | 转弯直径 | 7.8.5 | — | ○ |
|  | 自动控制性能 | 行驶精度 | 7.9.1 | — | ○ |
|  |  | 自主避障 | 7.9.2 | — | ○ |
|  | 自主接驳能力 | 接驳时间 | 7.10 | — | ○ |
|  |  | 一次成功率 |  | — | ○ |
|  | 火情监视和信息传输性能 |  | 7.11 | ○ | ○ |
|  | 消防炮性能 | 喷射距离 | 7.12 | ○ | ○ |
|  |  | 喷射流量 |  | ○ | ○ |
|  |  | 喷射角度 |  | ○ | ○ |
|  | 动力电池及其回路 | 电池合格性 | 7.13.1 | ○ | ○ |
|  |  | 电路总开关 | 7.13.2 | ○ | ○ |
|  |  | 防触电 | 7.13.3 | ○ | ○ |
|  |  | 过热、过流保护 | 7.13.4 | ○ | ○ |
|  | 内燃机 | 内燃机合格性 | 7.14.1 | ○ | ○ |
|  |  | 油箱耐高温 | 7.14.2 | — | ○ |
|  | 遥控性能 | 遥控距离 | 7.15 | — | ○ |
|  |  | 通信独立 | 7.15 | — | ○ |
|  |  | 紧急停机 | 7.15 | ○ | ○ |
|  | 辅助动力源性能 |  | 7.16 | ○ | ○ |
|  | 整机可靠性 | 续航时间 | 7.17.1 | — | ○ |
|  |  | 抗振性能 | 7.17.2 | — | ○ |
|  |  | 温度适应性 | 7.17.3 | — | ○ |
| 注：“○”表示进行检验，“—”表示不进行检验。 |  |  |  |  |  |

- 标志、包装、运输及贮存

  - 标志

    - 每台举高灭火机器人应有清晰的产品标牌，标牌应张贴在机器人机身上的明显位置。标牌材质应能保证在机器人使用的完整生命周期内不易损坏、内容清晰。

    - 产品标牌的内容应包括但不限于：产品全称、产品型号、产品质量（单位为kg）、动力类型、额定功率（单位为kW）、电池容量（适用时）、制造厂全称及商标、出厂时间和出厂编号等。

    - 在举高灭火机器人的电源开关、充电接口、油料加注口、灭火介质接驳口、紧急停止按钮等位置应有明显指示标志。

    - 如举高灭火机器人具备防爆功能，应按GB 3836.1中第29章的相关规定设置防爆标志。

  - 包装

    - 举高灭火机器人出厂整机采用裸装，在报警灯、消防炮摄像头等关键位置使用塑料薄膜包扎，在电池仓、燃料箱等关键位置的包装应有防尘、防雨、防水、防潮等措施。

    - 举高灭火机器人的随机包装中应该包括但不限于装箱清单、中文使用说明书、产品合格证、出厂报告、专用工具、备品备件和相关的随机文件，随机文件材料应用防潮材料包装。

    - 使用内燃机动力的举高灭火机器人燃料箱内不得有余油，水箱中不得有余水，使用动力电池的机器人整机电路回路应可靠切断。

  - 运输

    - 举高灭火机器人适用于整机运输，运输时应遵守包装上的运输标志。

    - 举高灭火机器人运输时，应当将举升臂架收回至行驶状态，水平回转机构转动至初始位置，消防炮炮口朝向机身并拢以缩小整机尺寸，所有旋转、传动机构限位锁止，防止运输时误动。

    - 机器人运输时应有防尘、防雨、防水、防潮、防振等措施，举升臂架等可能发生移动的装置应可靠锁定在运输位置上，机器人的报警灯、消防炮等关键部位应有充分保护措施。

    - 机器人的运输车辆应有斜坡等配套装卸设施，当机器人运输至现场时，可沿斜坡卸货部署。

  - 贮存

    - 机器人应贮存在防雨避光的室内，环境温度宜为10℃-40 ℃。相对湿度宜小于80%，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体，不受灰尘雨雪的侵蚀。

    - 需要长期贮存时，应将燃油和水放尽，动力电池切断回路，并按产品使用说明书定期维护保养。

- 消防炮耐高温防护性能试验

  - 概述

本附录提供的试验方法适用于对举高灭火机器人上设置的消防炮进行耐高温防护性能试验。

    - 试验条件

—— 环境温度：5℃~40℃；

—— 环境风速：不超过3级(0~4m/s)。

    - 仪器设备

—— 秒表：精度0.1s；

—— 热电偶：精度±1°；

—— 流量计：精度等级1.0级；

—— 压力表：精度等级2.5级；

—— 消防炮控制箱；

—— 无线遥控器；

—— 消防炮耐火耐高温试验装置（热电偶1、2、3处测量温度：650±50℃）。

    - 消防炮耐火耐高温试验装置

消防炮耐火耐高温试验装置如图A.1所示，由石油液化气瓶组、汽化炉、手动阀、流量计、压力表、管道、燃烧器、热电偶、温度采集装置等组成。

  - 消防炮耐火耐高温试验装置示意图

- 采用气体火源，试验燃料为石油液化气。

- 燃烧器尺寸为800mm×800mm×250mm，4路气体通过燃烧器底部分进入燃烧器，燃烧器内盛有厚度为200mm直径为2～3mm的铁砂，当燃气通过燃烧器被点燃时，能产生相对稳定的扩散火焰，设计测试处（图A.1中热电偶1、2、3）的稳定温度为650±50℃。

    - 试验步骤

试验步骤如下，应按照表A.1和表A.2进行记录：

- 试验前，将试验模型(消防炮、燃气系统等)及备用灭火设施等预调试完成待用；

- 将热电偶温度采集系统安装并调试完成待用；

- 将消防炮与外接消防水供给装置接驳，供给流量不应低于24L/s；

- 启动耐火耐高温试验装置点火燃烧（炮体受热温度650±50℃），燃烧时长60min。在试验过程中，燃烧10min时开始通过现场控制箱和无线遥控器分别控制消防炮上、下、左、右动作，测试消防炮性能；燃烧10min后每隔5分钟测试一次消防炮性能，记录相关参数；

- 燃烧60min后，测试消防炮性能是否有效。

  - 消防炮耐火耐高温性能试验数据记录表

| 序号 | 记录时间 | 消防炮水平角度调节 |  | 消防炮俯仰角度调节 |  | 耐火时长 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无线遥控器操作 | 现场控制盘操作 | 无线遥控器操作 | 现场控制盘操作 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：功能运转正常则打“√”。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 消防炮耐火耐高温性能测试记录表

| 名称 | 消防炮 水平电机 | 消防炮 垂直电机 | 消防炮 柱雾转换电机 | 消防炮解码器 | 消防炮 角度反馈 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 |  |  |  |  |  |  |
| 注：性能正常正常则打“√”。 |  |  |  |  |  |  |