ICS  13.220.**

CCS  C8*

团体标准

T/CFPA XXX-XXXX

全氟己酮灭火系统技术规范

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国消防协会  发布

T/CFPA XXX-XXXX

目  次

前言……………………………………………………………………………………………（1）

1 总则……………………………………………………………………………………………（2）

2术语和符号………………………………………………………………………………………（2）

3系统组件………………………………………………………………………………………………（4）

4系统选择………………………………………………………………………………………（6）

5系统设计……………………………………………………………………………………………（10）

6系统施工…………………………………………………………………………………（15）

7 系统验收………………………………………………………………………………………………（16）

8维护管理…………………………………………………………………………………………………（17）

附录A……………………………………………………………………………………………（18）

附录B……………………………………………………………………………………………（20）

附录C…………………………………………………………………………………………（21）

附录D……………………………………………………………………………………（22）

附录E……………………………………………………………………………………（27）

附录F………………………………………………………………………………………（28）

附录G………………………………………………………………………………………（30）

参考文献…………………………………………………………………………………………………（31）

前 言

本规范是根据中国消防协会中消协〔2023〕7号关于批准《全氟己酮灭火系统技术规范》立项编制团体标准的通知要求，由北京晓安消防技术服务有限公司会同有关单位共同编制完成。
     本规范在编制过程中，编制组遵照国家有关基本建设的方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针，在总结我国全氟己酮灭火系统的研究成果、设计、施工、验收和使用现状及工程应用经验的基础上，广泛征求了有关设计、施工、制造、研究、教学、消防监督等方面的意见，最后经审查定稿。
  本规范共分8章和7个附录，其主要内容有：总则、术语和符号、系统组件、系统选择、设计、施工、验收和维护管理等。

本文件由北京晓安消防技术服务有限公司与山东天康达安防科技有限公司提出并解释。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：北京晓安消防科技服务有限公司、山东天康达安防科技有限公司

参编单位：浙江佑安高科消防系统有限公司、郑州中铁安全技术有限责任公司、四川千页科技股份有限公司、北京惠利消防设备有限公司、山东消防协会、山西消防协会、山东宏雁电子系统工程有限公司、北京玉鼎保信消防科技有限公司、北京亚太鸿基建设工程有限公司、北京众合平安消防科技公司、北京城建天宁消防有限公司、北京屹轩云和数据有限公司、中国电力企业联合会科技服务中心有限责任公司、安徽蓝众机电设备有限公司、安徽中科久安新能源有限公司、蓝菁（上海）安全技术有限公司、北京市正天齐消防设备有限公司、猛犸安全科技（山东）有限公司、大连通广消防工程有限公司、厦门城力智能设备有限公司、深圳市飞尚众成科技有限公司、北京节特安科技发展有限公司、浙江华神消防科技有限公司、河南省海雾消防技术有限公司、上海瑞泰消防设备制造有限公司、南京消防器材股份有限公司、中国建筑标准设计研究院有限公司、上海电控研究所有限公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、中国船舶集团系统工程研究院

主要起草人：

主要审查人：

- 1 总则

1.0.1 为规范全氟己酮灭火系统的有效应用，减少火灾危害，保障人身和财产安全，依据有关法律、法规，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、扩建、改建的工业和民用建筑中设置全氟己酮灭火系统的设计、施工、验收和维护等环节的应用要求。

1.0.3本标准同时适用于船舶、飞机、高铁、地铁、汽车等交通运输工具，新能源、储能设施、智能制造等新业态，以及电力设施、电气设备、特种设备内部等小型空间的灭火应用。

1.0.4军事设施、武器装备等特殊场所、部位的应用可参照本标准执行。

1.0.5本标准不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所。

1.0.6全氟己酮灭火系统的设计、施工、验收及维护管理，除应执行本标准外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

- 2 术语和符号

- 2.1术语

下列术语和定义适用于本文件。

- 2.1.1　全氟己酮灭火剂　Perfluorohexanone extinguishing agent

分子式为C6F12O，安全高效，吸热降温，洁净环保，适用于扑救A、B、C、E、F类火灾的灭火剂。

- 2.1.2　全氟己酮灭火系统　Perfluorohexanone fire extinguishing system

由全氟己酮灭火剂储存容器、阀门、压力表，以及控制装置和灭火剂释放装置等组成的灭火系统。

- 2.1.3　全淹没灭火系统　Total flooding extinguishing system

在一定时间内喷放设计用量的全氟己酮，并使其充满整个防护区的灭火系统。

- 2.1.4　局部应用灭火系统 local application extinguishing system

向保护对象以设计喷射率直接喷射全氟己酮，并持续一定时间的灭火系统。

- 2.1.5　组合分配系统　combined distribution systems

用一套全氟己酮储存装置通过管网的选择分配，保护两个或两个以上防护区的灭火系统。

- 2.1.6　小型空间全氟己酮灭火系统  small  space perfluorohexanone fire extinguishing system

以全氟己酮为灭火介质，用于相对封闭的较小空间或场所的灭火系统。

2.1.7架柜式全氟己酮灭火系统　Cabinet perfluorohexanone fire extinguishing system

由全氟己酮灭火剂储存容器、喷头、信号反馈部件、检漏部件、驱动部件、火灾探测部件、控制器组成，能与探测装置联动并实施灭火的框架式或柜式灭火系统。火灾探测部件、控制器可与柜体分装。

2.1.8悬挂式全氟己酮灭火系统　Suspended perfluorohexanone fire extinguishing system

由全氟己酮灭火剂储存容器、启动释放组件、悬挂支架（座）等组成可悬挂或壁挂式安装的灭火装置。

2.1.9探火管式全氟己酮灭火系统　perfluorohexanone fire extinguishing system of Fire Trace Tube

以全氟己酮为灭火介质，采用探火管自动探测火灾并启动喷射灭火剂的灭火系统。

- 2.1.10电气柜（舱）全氟己酮灭火系统  Perfluorohexanone fire extinguishing system for electric cabinet (cabin)

以全氟己酮为灭火介质，由灭火剂储存容器、阀门、喷头以及火灾探测器件、控制器件等组成专门用于电气柜（舱）的灭火系统。

- 2.1.11客舱全氟己酮灭火系统  Cabin perfluorohexanone fire extinguishing system

以全氟己酮为灭火介质，由灭火剂储存容器、阀门、喷头、灭火剂输送管道、驱动装置及启动装置等组成，安装在交通运输工具客舱内用于控制和扑救初起火灾的灭火系统。

- 2.1.12电化学储能灭火抑制系统  Electrochemical energy storage fire extinguishing suppression system

以全氟己酮为灭火介质，由火灾探测、联动控制和重复启闭灭火抑制装置组成，同时具备灭火与一定时间内抑制火灾复燃功能的用于电化学储能的自动消防系统。

2.1.13 自动定位智能全氟己酮灭火系统　Automatic positioning intelligent perfluorohexanone fire extinguishing system

以全氟己酮为灭火介质，具备火灾自动探测定位，自动寻找着火点并能启动喷射灭火剂的灭火系统。

- 2.1.14充装率　Full store rate

充装在储存容器中的全氟己酮质量与容器的容积之比。

- 2.1.15储压式全氟己酮灭火装置  Pressure storage perfluorohexane fire extinguishing device

全氟己酮和压缩气体共同储存在压力容器内，通过压力气体作为驱动，释放全氟己酮的灭火装置。

2.1.16非储压式全氟己酮灭火装置  Non pressure storage perfluorohexane fire extinguishing device

全氟己酮常压储存在容器内，通过压缩气体储瓶供气或产气部件供气作为驱动，释放全氟己酮的灭火装置。

2.2　符号

下列符号适用于本文件。

C1——全氟己酮灭火或惰化设计浓度（%）。

D——管道内径（mm）。

Fx——泄压口面积（m2）。

g——重力加速度（m/s2）。

K——海拔高度修正系数。

K1——海拔高度修正系数取值。

K2——海拔高度修正系数取值。

L——管道计算长度（m），为计算管段中沿程长度与局部损失当量长度之和。

Nd——流程中计算管段的数量。

Ng——安装在支管下游的喷头个数（个）。

n——储存容器的数量（个）。

Pc——喷头工作压力（MPa，绝对压力）。

Pf——围护结构承受内压的允许压强（Pa）。

Pm——过程中点时储存容器内压力（MPa，绝对压力）。

Po——全氟己酮储存容器增压压力（MPa，绝对压力）。

Ph——高程压头（MPa）。

H——过程中点时，喷头高度相对储存容器内液面的位差（m）。

QX——全氟己酮在防护区的平均喷放速率（kg/s）。

QW——主干管的平均设计流量（kg/s）。

Qg——支管的平均设计流量（kg/s）。

QC——单个喷头的设计流量（kg/s）。

Q——管道设计流量（kg/s）。

S——全氟己酮过热蒸气在101 kPa和防护区最低环境温度下的比容（m3/kg）。

t——全氟己酮的设计喷射时间（s）。

T——防护区内最低环境温度（℃）。

V——防护区的净容积（m3）。

VO——喷放前，全部储存容器内的气相总容积（m3）。

VP——管网的管道内容积（m3）。

Vb——储存容器的容量（m3）。

W——防护区全氟己酮灭火或惰化设计用量（kg）。

WO——系统中全氟己酮灭火剂储存量（kg）。

——全氟己酮灭火剂液体密度（kg/m3），20 ℃时为1 616 kg/m3。

——充装量（kg/m3）。

——计算管段阻力损失（MPa）。

——系统流程阻力总损失（MPa）。

- 3　系统组件

- 3.1　一般规定

- 3.1.1 灭火剂和储存装置、驱动装置、火灾探测与控制装置、阀门及管道等系统组件，应采用经产品质量监督检验机构检验合格的产品，且应满足系统的设计要求。

- 3.1.2 灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的，应按系统原储存量的100 %设置备用量。

- 3.1.3 灭火装置应设耐久的固定铭牌，并应标明每个储存容器的出厂编号、容积、灭火剂名称、充装量、充装日期和充压压力等；容器阀和集流管之间应采用挠性连接，储存容器和集流管应采用支架固定。

- 3.2　储存装置

- 3.2.1 储存容器应采用耐高温、耐高压、耐腐蚀的材料制造。选用标称工作压力不小于最大工作压力1.5倍的储存容器，并应符合下列要求：

- 1储存容器、密封件应采用耐腐蚀材料制作或经过防腐处理，且与灭火剂直接接触的内壁、密封件不应对灭火剂的性能产生不利影响；优先选用不锈钢（316、304）瓶、铝合金瓶、锰钢无缝瓶或内部经防腐处理的碳钢瓶；

- 2 储存容器应符合有关压力容器规定及国家相关安全要求；

- 3 不同种类、不同牌号、不同批次的灭火剂不得混装；

- 4 同一集流管上的储存容器的规格、充装压力和充装量应相同。

- 3.2.2 灭火剂充装应符合XF1203的规定。

- 3.2.3 灭火剂充装应采用封闭式灌装工艺和封闭式灌装专用设备。

- 3.2.4 灭火剂储存容器与灌装设备进液端连接处，以及灌装设备出液端与灭火剂储存容器连接过程中，应采取防止空气中水分进入的可靠措施。

- 3.2.5灭火剂充装前应对储存容器进行吹扫、除杂、干燥和氮气置换等。

- 3.2.6充装后储存容器中的灭火剂含水率不应大于0.0025%。

- 3.2.7封闭式灭火剂自动灌装设备应支持操作记录查询、下载及打印。

- 3.2.8每批次产品充装后应进行瓶组气密性全检和含水率抽检并建立档案。

- 3.3驱动装置

- 3.3.1 额定增压压力分为三级，应符合下列规定：

- 1 一级　2.5±0.1 MPa　表压；

- 2 二级　4.2±0.1 MPa　表压；

- 3 三级  5.0±0.1 MPa　表压。

- 3.3.2 灭火剂储存容器中的单位充装率，应符合以下规定：

- 1 一级增压储存容器，不应大于1 480（kg/m3）；

- 2二级增压储存容器，不应大于1 440（kg/m3）；

- 3三级增压储存容器，不应大于1 200（kg/m3）。

- 3.3.3 使用氮气增压时应采用纯氮或高纯氮，且性能应符合GB/T 8979的规定；

- 3.3.4 出气量和出气压力应满足灭火装置的设计需要，在额定工作压力和最大供气流量下，连续供气时间应大于装置连续工作时间，氮气瓶组、减压阀和连接管道应工作平稳、安全可靠。工作压力和流量应与装置的工作压力范围和流量范围相适应。

- 3.3.5 当灭火装置为压缩气体储瓶驱动时，可采用一组或多组气瓶驱动。驱动气体瓶组和启动气体瓶组均应符合GB 25972-2010中5.3的规定。出口阀后部应设置减压阀，减压阀应满足国家标准《减压阀一般要求》GB/T 12244中气体减压阀的要求。

- 3.3.6 使用2组以上氮气瓶供气时，减压阀出气口处应使用集气排，集气排的压力和流量应大于装置工作压力和流量的2倍。

- 3.3.7当非储压灭火系统采用燃气型驱动装置时，应满足《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件 》XF 61-2010中5.6的有关规定。

- 3.4 喷头

- 3.4.1 喷头应满足系统喷射流量、压力。

- 3.4.2 喷头应有型号、规格的永久性标识。设置在有粉尘、油雾等防护区的喷头，应有防护措施。

- 3.4.3 喷头的布置应满足喷放后的灭火剂在防护区内均匀分布的要求。当保护对象属可燃液体时，喷头射流方向不应朝向液体表面。

- 3.4.4 喷头周围不应有影响灭火剂喷洒的障碍物。

- 3.4.5喷头材质宜采用黄铜、铝合金或不锈钢。

- 3.5 管道及附件

- 3.5.1 管道及附件应符合下列规定：

- 1 输送灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB 5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理，防腐处理宜采用符合环保要求的方式；
    2 输送灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里，宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976的规定；
    3 输送启动气体的管道，宜采用铜管，其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB 1527的规定；
    4钢制管道附件应内外防腐处理，防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里，应采用不锈钢的管道附件。
3.5.2 系统组件与管道的公称工作压力，不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。
3.5.3 系统组件的特性参数应由国家法定检测机构验证或测定。

- 3.6 控制装置

- 3.6.1 管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。

- 3.6.2 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方，安装高度为中心点距地面1.5m。机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。

- 4 系统选择

- 4.1 一般规定

4.1.1当一个防护区面积大于500 m2或容积大于1 600 m3时，应选用管网全氟己酮灭火系统。

- 4.1.2当一个防护区面积不大于500 m2且容积不大于1600 m3，可选用预制全氟己酮灭火系统。

- 4.1.3当防护区较为分散或不便安装管网系统的场所，宜选用架柜式全氟己酮灭火系统。

- 4.1.4相对封闭较小空间，宜选小空间全氟己酮灭火系统。

- 4.1.5当防护区为设备内部且相对密闭时，宜选用探火管式、电气柜（舱）全氟己酮灭火系统或移动式灭火装置。

- 4.1.6当防护区为交通运输工具内部且相对密闭时，可选用客舱全氟己酮灭火系统、电气柜（舱）全氟己酮灭火系统、小空间全氟己酮灭火系统。

- 4.1.7电化学储能电站的电池布置区域，应选用电化学储能全氟己酮灭火抑制系统。

- 4.1.8无法设置固定灭火系统的场所，可选用自动定位智能全氟己酮灭火系统。

4.2 管网灭火系统

4.2.1 管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间。储瓶间宜靠近防护区，并应符合建筑耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定。设置储瓶间确有难度的，应采用不燃材料对瓶组进行全封闭固定防护，并满足相应的操作维护要求。

- 4.2.2 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时，一个组合分配系统所保护的防护区数量不应超过8个。

- 4.2.3 组合分配系统的灭火剂储存量，应按储存量最大的防护区确定。

- 4.2.4 储瓶间应满足以下要求：

- 1 储存装置的布置，应便于操作、维修及避免阳光直射；

- 2 操作面距墙面或两操作面之间的距离，不宜小于1.0 m，且不应小于储存容器外径的1.5倍；

- 3 储瓶间的门应向外开启，储瓶间内应设应急照明；

- 4 储瓶间应有良好的通风条件，地下储瓶间应设机械排风装置，排风口应设在下部，可通过排风管排出室外；

- 5 储瓶间禁止设置在潮湿、高温或腐蚀性等特殊环境。

- 4.2.5 喷头布置应满足以下要求：

- 1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀喷洒灭火剂的位置。当喷头附近有障碍物时，应增设补偿喷射强度的喷头；

- 2 净空高度大于800 mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时，应设置喷头；当该部位无可燃物时，可不设；

- 3 喷头的保护高度和半径应符合表1规定。

- 表1喷头的保护高度和半径

| 喷头型号 | 最大保护高度（m） | 最小保护高度（m） | 最大保护半径（m） | 工作压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN40 | 8 | 0.3 | 5.0 | ≥1.0 |
| DN25 | 8 | 0.3 | 3.5 | ≥1.0 |
| DN10 | 3 | 0.1 | 1.0 | ≥0.6 |
| 当喷头设置高度大于8 m时，单只喷头的最大保护半径由试验确定。 |  |  |  |  |

4.2.6灭火系统应设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式，且可根据现场实际情况切换。

- 4.3 架柜式灭火系统

- 4.3.1灭火系统可由一台或者多台架柜式灭火装置组成。

- 4.3.2 灭火系统可直接设置在防护区内。

- 4.3.3 灭火系统的灭火剂储存量，应为防护区的灭火设计用量和储存容器内的灭火剂剩余量之和。

- 4.3.4 灭火系统应设有自动控制、手动控制两种启动方式，且可根据现场实际情况切换。

- 4.3.5 当采用火灾自动报警系统时，灭火系统应在收到同一防护区两个独立的火灾探测信号后自动启动。

- 4.3.6灭火系统喷头高度距灭火装置底部不应小于2m。

- 4.3.7 灭火系统有效保护高度不应高出喷头2m。

- 4.4 悬挂式灭火系统

- 4.4.1 悬挂式全氟己酮灭火系统应设置在保护区域上方或侧方。

- 4.4.2 灭火系统的控制部分应设有自动和手动两种功能，且可根据现场实际情况切换。每个灭火单元至少设置一个手动紧急启动按钮。

- 4.4.3 当采用火灾自动报警系统时，灭火系统应在收到同一防护区两个独立的火灾探测信号后自动启动。

- 4.4.4 当全淹没灭火应用时，系统的喷放时间不应大于10 s。

- 4.5 探火管式灭火系统

- 4.5.1 灭火系统的型式应与保护对象火灾特点相适应。

- 4.5.2 采用探火管式灭火系统时，防护区的体积不应大于60 m3。

- 4.5.3 保护对象周围的空气流动速度不宜大于2 m/s。

- 4.5.4 每个防护区设置的探火管灭火系统不应超过4 套，并应能同时启动，其动作响应时差不应大于2 s。

- 4.5.5 探火管宜布置在保护对象的正上方，探火管管径中心线与保护对象的距离不应大于600 mm。当探火管布置在保护对象的侧方或下方时，探火管管径中心线与保护对象的距离不应大于160 mm，探火管的弯曲半径不宜小于其外径的15倍。

- 4.5.6 探火管管道上应设压力表，其标度盘应设红绿区。

- 4.5.7 直接式灭火装置喷射时间不应大于60 s。间接式灭火装置喷射时间不应大于10 s。
4.5.8应有自动控制和手动控制两种控制方式。

- 4.5.9 探火管技术参数应符合表2的要求。

- 表2探火管技术参数

| 动作温度（℃） | 工作环境温度（℃） | 设计压力（Mp） | 充气压力（Mp） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤180 | -20～50 | ≥2.0 | ≥1.0 |

4.6 电气柜（舱）灭火系统

4.6.1 灭火系统可用于全淹没灭火，也可用于局部灭火。

- 4.6.2 保护设备内部的空气流动速度不应大于2 m/s。

- 4.6.3 应有自动启和手动两种启动方式。

- 4.6.4 采用电气柜（舱）灭火系统时，单个防护体积不宜大于15 m3。

- 4.6.5 应与柜内电气设备保持足够的绝缘距离。

- 4.6.6电气柜（舱）灭火系统技术参数应符合表3的要求。

- 表3电气柜（舱）灭火系统技术参数

| 储存容器容积（L） | ≤4 | ＞4 |
| --- | --- | --- |
| 公称工作压力 （MPa) | 1.6 | 2.5 |
| 喷射时间（s) | ≤10s |  |
| 工作环境温度（℃） | -40～65 |  |

4.7 客舱灭火系统

- 4.7.1灭火系统可直接设置在防护区内。

- 4.7.2灭火时，应关闭防护区通风装置。

- 4.7.3 灭火系统应设自动、手动两种启动方式，且可相互切换。

- 4.7.4 当采用火灾自动报警系统时，灭火系统应在收到火灾探测信号后自动启动。

- 4.7.5客舱灭火系统技术参数应符合表4的要求。

- 表4客舱灭火系统技术参数

| 灭火浓度（%） | ≥6，≤8 |
| --- | --- |
| 公称工作压力 （MPa) | 2.5 |
| 喷射时间（s) | ≤8s |
| 工作环境温度（℃） | -40～65 |

4.8 电化学储能灭火抑制系统

4.8.1 系统应具备锂电池热失控早期探测、分级预警报警功能。

4.8.2 系统应具备重复启闭，多次自动间歇喷射的降温抑制功能。

4.8.3 接到报警信号后，灭火装置启动响应时间≤2s，达到灭火浓度时间≤10s。

4.8.4 应采用氮气增压驱动。

4.8.5 应具有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。

- 4.8.6电化学储能灭火系统技术参数应符合表5的要求。

- 表5电化学储能灭火抑制系统技术参数

| 灭火浓度 （%） | ≥7 |
| --- | --- |
| 灭火喷射时间（s） | ≤10 |
| 公称工作压力 （MPa) | ≥4.2 |
| 工作环境温度（℃） | -40～65 |
| 间歇循环喷放次数 | ≥3 |

4.9 自动定位智能灭火系统

- 4.9.1防护区应以封闭空间划分，保护对象周围的空气流动速度不宜大于2 m/s。

- 4.9.2防护区内地面应相对平整，不应妨碍灭火系统移动。

- 4.9.3灭火系统自动喷射时，不应受到梁柱等障碍物的阻挡。

- 4.9.4灭火系统的控制部分应设有自动和手动两种功能，且可相互切换，宜设机械应急启动功能。

- 4.9.5灭火系统应自带应急电源，保证外部断电的情况下仍能正常启动灭火系统。

- 4.9.6 灭火系统应具备以下功能：

- 1 火灾图像探测、烟雾探测或温度探测并能远程输送信号；

- 2 自动发现火灾，自动接近火点、自动喷射灭火和灭火后自动停止；

- 3 电量检测、自检故障、声光报警。

- 4.10移动式灭火装置

4.10.1 移动式灭火装置适用于局部灭火

4.10.2 移动式灭火装置配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。

4.10.3 灭火装置的选择应考虑下列因素：
1 配置场所的火灾种类；
2 配置场所的危险等级；
3 灭火效能和通用性；
4 设置点的环境温度；
5 使用灭火装置人员的体能。

4.10.4 灭火装置应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。

4.10.5 灭火装置最大保护距离应符合表6的要求。

表6 灭火装置最大保护距离（m）

| 装置类型 |  | 手提式 | 背负式 | 推车式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A类场所 | 严重危险级 | 15 | 20 | 30 |
|  | 中危险级 | 20 | 25 | 40 |
|  | 轻危险级 | 25 | 30 | 50 |
| B类场所 | 严重危险级 | 9 | 15 | 18 |
|  | 中危险级 | 12 | 18 | 24 |
|  | 轻危险级 | 15 | 21 | 30 |

5 系统设计

- 5.1 一般规定

- 5.1.1 灭火系统适用于文物建筑、洁净厂房、数据机房、精密仪器室、电气室、图书档案馆、博物馆、展览馆、输变电设施、交通运输工具等贵重、带电或有人的相对密闭场所、设施设备。

- 5.1.2 下列场所或部位应设置全氟己酮自动灭火系统：

1 《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑设计防火规范》GB50016要求设置气体自动灭火的场所或部位；

2  石油化工、发电厂等生产企业的控制调度中心；

3  重要文博建筑、珍藏馆及纸绢、字画等展厅；

4  输配电设备间、地下管廊、电缆管沟、电气柜（舱）等；

5  电化学储能电站电池包、电池簇、预制舱等电池布置区域；

6  隧道内电力、通信、信号设施设备洞室。

- 5.1.3下列特殊重要场所或部位应设置全氟己酮灭火系统

1  机场、铁路、港口、码头、车站、轨道交通等设有电子设备的机械室、调度中心（所）、通信数据机房、继电器室、电源室、中继站，变、配电所的控制室、电力柜；

2信息技术中心的主机房、网络传输室、操作间、介质库；

3重要电气设施设备，微机柜、电源屏柜、防雷分线柜等；

4 安全防范预警系统机房和电气化铁路牵引供电远动系统控制站机房、牵引变电所主控制室；

5 港口吊装机械、牵引机、压裂机等大型设备内的重点防护部位；

6电力机车、内燃机车的设备间；

7飞机、船舶和各种车辆、机车的驾驶室、客舱、发动机舱、电气舱、电池舱、行李舱等。

- 5.1.4 当几种可燃物共存或混合时，其灭火设计浓度或惰化设计浓度，应按其中最大的灭火浓度或惰化浓度确定。

- 5.1.5 灭火系统的设计温度，应采用20 ℃。

- 5.1.6 系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍，惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。

- 5.1.7 图书、档案、票据和文物资料库等防护区，灭火设计浓度宜采用7.5 %。

- 5.1.8交通运输工具、特种车辆的变配电设施，油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区，灭火设计浓度宜采用6.5 %。

- 5.1.9 通讯机房和电子计算机房等防护区，灭火设计浓度宜采用6.0 %。

- 5.1.10在通讯机房和电子计算机房等防护区及交通运输工具和特种车辆内部，设计喷放时间不应大于8 s；在其他防护区，设计喷放时间不应大于10 s。

- 5.1.11 灭火浸渍时间应符合下列规定：

- 1 木材、纸张、织物等固体表面火灾，宜采用20 min；

- 2 通信机房、电子计算机房内的电气设备火灾，宜采用5 min；

- 3 其他固体表面火灾，宜采用10 min；

- 4 气体和液体火灾，不应小于1 min。

- 5.1.12 灭火浓度、惰化浓度可按本标准附录A中的规定取值。附录A中未列出的，应经试验确定。

- 5.1.13 预制灭火系统应满足以下要求：

- 1 一个防护区设置的预制灭火系统，其装置数量不宜超过10台；

- 2 同一防护区的预制灭火系统多于一台时，应能同时启动，其动作响应时差不得大于2s；

- 3 紧急启停按钮、手动报警按钮应设在防护区门口明显和便于操作的位置，下沿应距地面1.3 m～1.5 m；

- 4 应禁止应用在高温、潮湿、腐蚀、震动或有光照等空间环境，当安装在特殊环境时应采取相应的补救措施或方案；安装应牢固可靠，不得倾斜或倒置安装。

- 5.1.14灭火剂设计用量应保证在保护范围内，同时开放的灭火系统在规定时间内持续喷射灭火剂的用量。

- 5.2 防护区设置

- 5.2.1 防护区的划分应符合下列规定：

- 1 防护区宜以固定的单个封闭空间划分，当同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时可合为一个防护区；

- 2 当采用管网灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于800 m2，且容积不宜大于3 600 m3；

- 3当采用预制灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于500 m2，且容积不宜大于1 600 m3。

- 5.2.2 防护区的最低环境温度不宜低于-20 ℃，最高环境温度不宜高于65 ℃。

- 5.2.3 防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1 200 Pa。

- 5.2.4 防护区灭火时应保持封闭条件，防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。

- 5.2.5 灭火后的防护区应进行通风换气，地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区，应设置机械排风装置，排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。

- 5.3 操作与控制

- 5.3.1 采用全氟己酮灭火系统的防护区，应设置火灾自动报警系统，其设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定，并应选用灵敏度级别高的火灾探测器。

- 5.3.2 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。

- 5.3.3设有消防控制室的场所，各防护区灭火控制系统的有关信息，应传送给消防控制室。

- 5.3.4灭火系统的供电应符合现行国家有关消防技术标准的规定，气动力源应保证系统操作和控制需要的压力和气量。

- 5.3.5灭火系统的操作与控制，应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制。

- 5.3.6组合分配系统启动时，选择阀应在容器阀开启前或同时打开。

- 5.3.7客舱灭火系统应在驾驶室内设置控制器，具备显示报警位置、火情信息和手动操作功能。

- 5.4 灭火剂的设计用量

- 5.4.1 防护区灭火设计用量或惰化设计用量应按下式计算：

(1)

式中：

W——防护区全氟己酮灭火或惰化设计用量（kg）；

C1——灭火设计浓度或惰化设计浓度（%）；

S——灭火剂过热蒸气在 101 kPa和防护区最低环境温度下的比容（m3/kg）；

V——防护区的净容积（m3）；

K— 海拔高度修正系数，按附录B的规定取值。

- 5.4.2 灭火剂在101 kPa大气压不同温度下的过热蒸气比容，应按下式计算：

(2)

式中：

T ——防护区内最低环境温度（℃）；

K1——海拔高度修正系数取值，K1=0.066 4；

K2——海拔高度修正系数取值，K1=0.000 274。

5.4.3 当环境温度及设计浓度已确定时，灭火剂设计用量值可直接在附录C中选取。

5.4.4 系统灭火剂的储存量应为防护区灭火设计用量或惰化设计用量与系统中喷放不尽的剩余量之和。喷放不尽的剩余量，管网式灭火系统可按照设计用量的5 %计取，其他型式的灭火系统按照设计用量的0.5%计取。

5.5 泄压口面积计算

5.5.1 泄压口面积，按下式计算：

(3)

式中：

FX——泄压口面积，m2；

QX——全氟己酮在防护区的平均喷放速率，kg/s；

Pf——围护结构承受内压的允许压强，Pa。

5.5.2 防护区的泄压口宜设在外墙上，应位于防护区净高的2/3以上。

- 5.6 喷头工作压力应按下式计算

(4)

式中：

PC   ——喷头工作压力（MPa，绝对压力）；

——系统流程阻力总损失（Mpa）；

Nd    ——流程中计算管段的数量；

Ph   ——高程压头（Mpa）。

- 5.7 高程压头应按下式计算

(5)

式中：

H  ——过程中点时，喷头高度相对储存容器内液面的位差（m）；

——全氟己酮液体密度（kg/m3），20 ℃时为1 616 kg/m3；

g  ——重力加速度（m/s2）。

- 5.8 管网计算及布置

- 5.8.1 管网计算时，各管道中全氟己酮灭火剂的流量，宜采用平均设计流量。主干管的平均设计流量，应按下式计算：

(6)

式中：

QW——主干管的平均设计流量（kg/s）；

W ——防护区全氟己酮灭火或惰化设计用量（kg）；

t ——灭火剂的设计喷射时间（s）。

- 5.8.2 支管的平均设计流量，应按下式计算：

(7)

式中：

Qg——支管的平均设计流量（kg/s）；

Ng——安装在支管下游的喷头个数（个）；

QC——单个喷头的设计流量（kg/s）。

- 5.8.3 管网阻力损失宜采用喷放全氟己酮灭火剂设计用量50 %时（过程中点）的储存容器内压力和该点瞬时流量进行计算，且认定该瞬时流量等于平均设计流量。

- 5.8.4 过程中点时储存容器内压力，宜按下式计算：

(8)

(9)

式中：

Pm  ——过程中点时储存容器内压力（MPa，绝对压力）；

P0  ——全氟己酮储存容器增压压力（Mpa，绝对压力）；

V0  ——喷放前，全部储存容器内的气相总容积（m3）；

——全氟己酮液体密度（kg/m3），20 ℃时为1 616 kg/m3；

W  ——防护区全氟己酮灭火或惰化设计用量（kg）；

Vp  ——管网的管道内容积（m3）；

n  ——储存容器的数量（个）；

Vb   ——储存容器的容量（m3）；

——充装量（kg/m3）。

- 5.8.5 管网的阻力损失可按下式计算：

(10)

式中：

——计算管段阻力损失（MPa）；

L  ——管道计算长度（m），为计算管段中沿程长度与局部损失当量长度之和；

Q  ——管道设计流量（kg/s）；

D  ——管道内径（mm）。

5.8.6 初选管径可按管道设计流量，参照下列公式计算：

当Q≤6.0 kg/s时，

(11)

当6.0 kg/s＜Q≤160.0 kg/s，

(12)

式中：

Q ——管道设计流量（kg/s）；

D ——管道内径（mm）。

- 5.8.7系统管道应采用防晃、抗震金属支、吊架固定在建筑构件上。支、吊架应能承受管道和充满药剂时的重量及冲击，其间距不应大于表7的规定；支、吊架应进行防腐处理。

- 7 系统管道支、吊架的间距

| 管道外径（mm） | ≤15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距（m） | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 5.0 | 5.2 |

- 6 系统施工

- 6.1 一般规定

- 6.1.1 灭火系统工程的施工单位应符合下列规定：
1施工单位必须具有承担气体灭火系统工程相应等级的资质；
2 施工现场管理应有相应的施工技术标准、工艺规程及实施方案、健全的质量管理体系、施工质量控制及检验制度。

- 6.1.2 设备平面布置图、系统图、安装详图等施工图及有关技术文件应齐全：

- 1 设计单位向施工单位、监理单位进行技术交底；

- 2 灭火系统组件、管件及其它设备、材料应能保证正常施工；

- 3 施工现场及施工中使用的水、电、气应满足连续施工的要求。

- 6.1.3 灭火系统施工前，应对灭火系统的组件、管件及其它设备、材料进行现场检查，确认符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

- 6.2 进场检验

- 6.2.1 管材、管件应进行进场检验，并符合下列要求：

- 1 表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重皮；

- 2 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺；

- 3 非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象，表面无折损、皱纹等缺陷；

- 4 法兰密封面应完整、光洁，不得有毛刺和径向沟槽；螺纹连接的螺纹应完整、无损伤。

- 6.2.2 喷头应进行现场检验，并符合下列要求：

- 1 型号、规格应符合设计要求；

- 2 外观应无加工缺陷和机械损伤。

- 6.2.3 预制灭火装置应进行现场检验，并符合下列要求：

- 1 型号、规格和数量应符合设计要求；

- 2 各零部件数量齐全，连接牢靠，外观无缺陷，无机械变形；

- 3 灭火装置合格证、检验报告等合格证明资料应齐全；

- 4 铭牌内容完整，字体清晰。

- 6.3 安装

- 6.3.1 灭火剂输送管道、喷头的安装应符合国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263的有关规定。喷头安装还应符合4.2.5的相关要求。

- 6.3.2 供给干管应做红色油漆涂色标志：

- 1 灭火系统供给干管外表面整体应喷涂或粉刷红色标志；

- 2 当管道数量较多或者与其他管道涂色相矛盾时，可涂相应的150 mm宽的红色色带或色环；

- 3 吊顶内、装饰板包封或其他隐蔽工程的灭火系统供给管道可不做涂色标志。

- 6.3.3管道的连接，当公称直径小于或等于80mm时，宜采用螺纹连接；大于80mm时，宜采用法兰连接。

- 6.3.4灭火剂输送管道安装完毕后，应按照国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263的有关规定进行强度试验和气密性试验，并合格。

- 6.4 调试

- 6.4.1灭火系统的调试、吹扫、火灾自动报警系统的联动实验，应符合国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263的有关规定。

- 6.4.2管网灭火系统应进行整体联动控制试验，试验结果应满足下列规定：

- 1 试验用驱动气瓶与现场实际应用的驱动气瓶的结构、型号和工作压力应相同，连接与控制方式应一致，驱动气瓶内部充装氮气。

- 2 喷气试验宜采用自动启动方式。

- 6.4.3被试验防护区喷气试验结果应符合下列规定：

- 1 有关声、光报警信号正确；

- 2 有关控制阀门，包括分区驱动气瓶阀、分区选择阀、分区瓶组气启动器均正常动作；

- 3 信号反馈装置可采用模拟动作，动作后防护区门外的气体喷放指示灯应工作正常。

- 7 系统验收

- 7.1 一般规定

7.1.1 系统竣工后应进行工程验收，验收不合格不得投入使用。

7.1.2 系统验收时，应具备下列文件：
1 系统验收申请报告；
2 施工现场质量管理检查记录；

3 技术资料；
4 竣工文件；
5 施工过程检查记录；
6 隐蔽工程验收记录。

7.1.3 系统验收合格后，应将系统恢复到正常工作状态。

- 7.2 设备管路

7.2.1 灭火系统投入运行前应对施工质量进行验收，应包括下列内容，并按本标准附录D记录：

- 1 灭火装置的规格、型号、安装位置及安装质量；

- 2 在储存装置上应设耐用的固定铭牌，标明每个容器的编号、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和增压压力等；

- 3 管道及管件的规格、型号、位置、连接方式及安装质量；

- 4 固定管道的支、吊架，间距及牢固程度；

- 5 管道穿防火堤、楼板、防火墙及变形缝的处理；

- 6 管道和系统组件的防腐处理；

- 7 驱动装置的观察和量测及试验检查；

- 8 设计储瓶间的应按照4.2.4的要求进行检查。

7.2.2 设备和灭火剂输送管路的验收应符合国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263的有关规定。

- 7.3 系统功能

- 7.3.1 系统功能验收时，应进行模拟启动试验，并合格。

- 7.3.2系统功能验收时，应对主用、备用电源进行切换试验，并合格。

- 8 维护管理

- 8.1 一般规定

- 8.1.1 灭火系统投入运行前，使用单位相关人员应经过专业技术人员培训且合格后，方可进行该系统的运行操作及维护，并做好运行和维护记录。建立健全该系统的整套文字性记录资料。

- 8.1.2 灭火系统投入运行时，维护、管理应具备下列资料：

- 1 系统组件的安装使用说明书、产品质量证明文件；

- 2 操作规程和系统流程图；

- 3 值班员职责；

- 4本规范附录E灭火系统维护管理记录。

- 8.1.3 对检查和试验中发现的问题应及时解决，对损坏或不合格者应立即更换，并应复原系统。

- 8.1.4与灭火系统配套的火灾自动报警系统的维护管理应按现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116执行。

- 8.2定期检验

8.2.1 应对系统进行定期检查，并记录，检查内容及要求应符合下列规定：

- 1.日检

- 检查系统主供电、灭火控制器、火灾自动报警系统、紧急启动按钮、远程监控系统应正常工作

- 2.月检

- （1）检查柜式/管网式灭火系统及全部组件应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，表面涂层应完好，铭牌和标识应清晰，手动操作装置安全标志和附件应完整，系统驱动气体压力损失应≤10%，系统主备供电运行状态应正常。

- （2）预制式灭火系统的外观状态和运行状况应正常。

- 3.季检

- （1）可燃物种类、分布情况，防护区开口情况，应符合设计规定。

- （2）储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动

- （3）连接管及附件应无损坏、变形、裂纹及老化；必要时，送法定质量检验机构检测或更换

- （4）各喷嘴孔口应无堵塞

- （5）灭火剂输送管路有损伤和堵塞时，应进行严密性试验和吹扫

- 4年检

- （1）应每年对每一个防护区进行一次模拟启动试验；管网式应进行模拟喷气试验。

- (2)灭火剂贮存容器未设置泄露检定装置的，应进行称重测量，灭火剂损失重量≥5%或压力损失>10%的应重新灌装或更换

- (3)使用年限超过3年的，应每三年进行一次灭火剂贮存容器耐腐蚀性抽样检测和药剂含水量检测，抽样数量应为选定防护区灭火装置总数的5%且不少于一个，此条需讨论商榷参照标准和抽样比例。

- (4)使用年限超过3年的预制式灭火装置，应每三年进行一次启动释放测试，抽样数量应为选定防护区灭火装置总数的5%且不少于一个。

8.2.2 灭火剂和驱动气体储存容器内的压力，不得小于设计储存压力的90 %。

8.2.3 灭火剂储存容器的维护管理应按《压力容器安全技术监察规程》执行；钢瓶的维护管理应按《气瓶安全监察规程》执行。灭火剂输送管道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》执行。

8.2.4非储压灭火系统中的产气部件使用年限不应超过5年。

8.2.5按国家规定进行钢瓶年检或二次灌装灭火剂时，应同时检查内防腐钢瓶的防腐涂层是否完好。

8.2.6符合下列情形之一的灭火剂储存容器应报废：

1 容器锈蚀面积大于或等于总表面积的1/3，表面有凹坑；

2 容器明显变形，机械损伤严重；

3 瓶头阀存在裂纹；

4 不能确认生产单位名称和出厂时间，包括铭牌脱落，铭牌模糊、不能分辨生产单位名称等；

5 被火烧过。

- 灭火浓度和惰化浓度

灭火浓度和惰化浓度见表A.1。

  - 全氟己酮灭火浓度

| 燃料 |  | 灭火浓度（v%） | 最小设计浓度（v%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B类火 | 庚烷（燃烧杯） | 4.5 | 5.9 |  |
|  | 庚烷（房间测试） | 4.4 |  |  |
| A类表面火 | 木垛 | 3.4 | 5.3 |  |
|  | 聚甲基丙烯酸酯（PMMA） | 4.1 |  |  |
|  | 聚丙烯（PP） | 4.0 |  |  |
|  | 丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物（ABS） | 4.0 |  |  |
| A类危险物表面 |  |  | 5.6 |  |
| 惰化浓度 | 甲烷 | 8.8 | 9.7 |  |
|  | 丙烷 | 8.1 | 8.9 |  |
| - B类火的最小设计浓度是庚烷燃烧杯或房间测试灭火浓度值中较大浓度的1.3倍。 - A类表面火的最小设计浓度是测试灭木垛火、聚甲基丙烯酸酯（PMMA）、聚丙烯（PP）、丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物（ABS）灭火浓度中最大值的1.3倍。如果没有上述4种燃料的灭火浓度值，A类表面火的最小设计浓度应该是A类危险物表面的灭火浓度。 - A类危险物表面的最低设计浓度是A类表面火和B类火最小设计浓度的95%中较大值。 |  |  |  |  |
| 燃料 |  |  |  | 灭火浓度(%) |
| 丙酮（acetone） |  |  |  | 4.3 |
| 乙腈；氰化甲烷（acetonitrile） |  |  |  | 2.9 |
| 环己烷（环乙烷） |  |  |  | 4.5 |
| 柴油；柴油机燃料（diesel fuel） |  |  |  | 3.5 |
| 乙醇（ethanol） |  |  |  | 5.6 |
| 乙酸乙酯（ethyl acetate） |  |  |  | 4.7 |
| 正庚烷（n-heptane） |  |  |  | 4.5 |
| 商业庚烷（commercial heptane） |  |  |  | 4.3 |
| 异丙醇（isopropyl alcohol） |  |  |  | 4.9 |
| 异辛烷（isooctane） |  |  |  | 4.7 |
| 甲醇（methanol） |  |  |  | 6.6 |

- 表A.1　全氟己酮灭火浓度（续）

| 甲乙酮、甲基乙基酮（methyl ethyl ketone） | 4.5 |
| --- | --- |
| 甲基叔丁基醚（methyl tert butyl ether） | 4.5 |
| 辛烷（octane） | 4.4 |
| 正戊烷（n-pentane） | 4.7 |
| 1-丙醇（1-propanol） | 5.4 |
| 四氢呋喃、氧杂环戊烷（tetrahydrofuran） | 5.0 |
| 甲苯（toluene） | 3.5 |
| 变压器油；绝缘油（transformer oil（Voltesso）） | 4.5 |

- 海拔高度修正系数

海拔高度修正系数见表B.1。

  - 海拔高度修正系数

| 海拔高度（m） | 修正系数 |
| --- | --- |
| -1000 | 1.130 |
| 0 | 1.000 |
| 1000 | 0.885 |
| 1500 | 0.830 |
| 2000 | 0.785 |
| 2500 | 0.735 |
| 3000 | 0.690 |
| 3500 | 0.650 |
| 4000 | 0.610 |
| 4500 | 0.565 |

- 全氟己酮灭火系统灭火剂用量计算表

全氟己酮灭火系统灭火剂用量计算表见表C.1。

  - 全氟己酮灭火系统灭火剂用量计算表

| 设计使用温度T（℃） | 气瓶容量S（m3/kg） | 设计浓度c |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % |
|  |  | 防护区气体比重 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| -20 | 0.0609140 | 0.5077 | 0.6840 | 0.8640 | 1.0479 | 1.2357 | 1.4275 | 1.6236 | 1.8241 |
| -15 | 0.0622855 | 0.4965 | 0.6690 | 0.8450 | 1.0248 | 1.2084 | 1.3961 | 1.5879 | 1.7839 |
| -10 | 0.0636570 | 0.4859 | 0.6545 | 0.8268 | 1.0027 | 1.1824 | 1.3660 | 1.5337 | 1.7455 |
| -5 | 0.0650285 | 0.4756 | 0.6407 | 0.8094 | 0.9816 | 1.1575 | 1.3372 | 1.5209 | 1.7087 |
| 0 | 0.0664000 | 0.4658 | 0.6275 | 0.7926 | 0.9613 | 1.1336 | 1.3096 | 1.4895 | 1.6734 |
| 5 | 0.0677715 | 0.4564 | 0.6148 | 0.7766 | 0.9418 | 1.1106 | 1.2831 | 1.4593 | 1.6395 |
| 10 | 0.0691430 | 0.4473 | 0.6026 | 0.7612 | 0.9232 | 1.0886 | 1.2576 | 1.4304 | 1.6070 |
| 15 | 0.0705145 | 0.4386 | 0.5909 | 0.7464 | 0.9052 | 1.0674 | 1.2332 | 1.4026 | 1.5757 |
| 20 | 0.0718860 | 0.4302 | 0.5796 | 0.7322 | 0.8879 | 1.0471 | 1.2096 | 1.3758 | 1.5457 |
| 25 | 0.0732575 | 0.4222 | 0.5688 | 0.7184 | 0.8713 | 1.0275 | 1.1870 | 1.3500 | 1.5167 |
| 30 | 0.0746290 | 0.4144 | 0.5583 | 0.7052 | 0.8553 | 1.0086 | 1.1652 | 1.3252 | 1.4888 |
| 35 | 0.0760005 | 0.4069 | 0.5482 | 0.6925 | 0.8399 | 0.9904 | 1.1442 | 1.3013 | 1.4620 |
| 40 | 0.0773720 | 0.3997 | 0.5385 | 0.6802 | 0.8250 | 0.9728 | 1.1239 | 1.2783 | 1.4361 |
| 45 | 0.0787435 | 0.3928 | 0.5291 | 0.6684 | 0.8106 | 0.9559 | 1.1043 | 1.2560 | 1.4111 |
| 50 | 0.0801150 | 0.3860 | 0.5201 | 0.6570 | 0.7967 | 0.9395 | 1.0854 | 1.2345 | 1.3869 |
| 55 | 0.0814865 | 0.3795 | 0.5113 | 0.6459 | 0.7833 | 0.9237 | 1.0671 | 1.2137 | 1.3636 |
| 60 | 0.0828580 | 0.3733 | 0.5029 | 0.6352 | 0.7704 | 0.9084 | 1.0495 | 1.1936 | 1.3410 |
| 65 | 0.0842295 | 0.3672 | 0.4947 | 0.6249 | 0.7558 | 0.8936 | 1.0324 | 1.1742 | 1.3191 |
| 70 | 0.0856010 | 0.3613 | 0.4868 | 0.6148 | 0.7457 | 0.8793 | 1.0158 | 1.1554 | 1.2980 |
| 75 | 0.0869725 | 0.3556 | 0.4791 | 0.6052 | 0.7339 | 0.8654 | 0.9998 | 1.1372 | 1.2775 |
| 80 | 0.0883440 | 0.3501 | 0.4716 | 0.5958 | 0.7225 | 0.8520 | 0.9843 | 1.1195 | 1.2577 |
| 85 | 0.0897155 | 0.3447 | 0.4644 | 0.5866 | 0.7115 | 0.8390 | 0.9692 | 1.1024 | 1.2385 |
| 90 | 0.0910870 | 0.3395 | 0.4574 | 0.5778 | 0.7008 | 0.8263 | 0.9547 | 1.0858 | 1.2198 |
| 95 | 0.0924585 | 0.3345 | 0.4507 | 0.5692 | 0.6904 | 0.8141 | 0.9405 | 1.0697 | 1.2017 |
| 100 | 0.0938300 | 0.3296 | 0.4441 | 0.5609 | 0.6803 | 0.8022 | 0.9267 | 1.0540 | 1.1842 |

- 全氟己酮灭火系统施工记录

全氟己酮灭火系统施工过程中的材料进场检验、安装质量检查、隐蔽工程验收、管道冲洗、水压强度试验记录表应由施工单位质量检查员如实填写，监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织各参建单位技术负责人进行验收，并按表D.1～表D.5填写。

  - 全氟己酮灭火系统材料进场检验记录

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 子分部工程名称 |  | 进场检验 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 《规范》章节条款 | 施工单位检查记录及评定 |  |  | 监理单位验收记录 |
| 一般规定 |  |  |  |  |  |  |
| 全氟己酮灭火装置 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火剂驱动装置 |  |  |  |  |  |  |
| 系统材料 |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 | 施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  | 监理工程师： （签章） 年 月 日 |  |  |  |

备注：对材料或系统组件有疑义时，应有监理工程师抽样，委托具有相应资质的检测单位进行检测复验，其检测复验结果应符合国家现行产品标准和设计要求。

  - 全氟己酮灭火系统安装质量检查记录

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 子分部工程名称 |  | 系统安装质量检查 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 《规范》章节条款 | 施工单位检查记录及评定 |  |  | 监理单位验收记录 |
| 管道支、吊架 |  |  |  |  |  |  |
| 系统施工 |  |  |  |  |  |  |
| 喷头 |  |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警 系统安装 |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 | 施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  | 监理工程师： （签章） 年 月 日 |  |  |  |

  - 全氟己酮灭火系统隐蔽工程验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽部位 |  | 设计参数 |  |  |  |  | 压力试验 |  |  |  |  |  |  | 防腐、防锈处理 |  |
|  |  | 管径（mm） | 材料 | 介质 |  | 压力（MPa） | 介质 |  | 压力（MPa） | 时间（min） |  |  | 结果 | 等级 | 结果 |
| 隐蔽前的检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽处理方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简图或说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 | 施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |  |  | 监理工程师： （签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 建设单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |  |  |

  - 全氟己酮灭火系统管道吹扫记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 管段部位（号） |  | 材质 | 管 道 吹 扫 |  |  |  |  |  |  | 结论意见 |
|  |  |  | 介质 | 压力（MPa） | 流速（m/s） |  | 流量（L/s） |  | 吹扫次数 |  |
| 结 论 | 施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |  | 监理工程师： （签章） 年 月 日 |  |  |  |  | 建设单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |

  - 全氟己酮灭火系统强度和气密性试验记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 管段部位（号） |  | 材质 | 设计工作压力（MPa） | 温度（℃） | 压 力 试 验 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 介质 |  | 压力（MPa） |  | 时间（min） | 结论意见 |
| 结 论 | 施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |  | 监理工程师： （签章） 年 月 日 |  |  |  |  | 建设单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |

- 全氟己酮灭火系统验收记录

全氟己酮灭火系统验收记录见表E.1。

  - 全氟己酮灭火系统验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 验收项目名称 |  |  | 验收内容记录 |  |  |  |  | 验收评定结果 |
| 灭火剂储存装置 |  |  | 规格、型号、数量、安装位置及安装质量 |  |  |  |  |  |
| 管道及管件 |  |  | 规格、型号、位置、坡向、坡度、连接方式 及安装质量。 |  |  |  |  |  |
| 管道支、吊架 |  |  | 位置、间距及牢固程度 |  |  |  |  |  |
| 管道穿防火堤、楼板、防火墙、变形缝的处理 |  |  | 套管尺寸和空隙的填充材料及穿变形缝时采取的保护措施 |  |  |  |  |  |
| 管道和设备的防腐 |  |  | 涂料种类、颜色、涂层质量及防腐层的层数、厚度 |  |  |  |  |  |
| 驱动装置 |  |  | 氮气瓶的规格、型号、数量及安装质量 |  |  |  |  |  |
| 全氟己酮灭火系统喷气试验 |  |  | 到最远防护区保护对象的时间或自接到火灾模拟信号至开始喷射的时间 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 建设单位 | 施工单位 |  |  | 监理单位 |  | 设计单位 |  |
|  | （公章） 项目负责人： （签章） 年 月 日 | （公章） 项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |  | （公章） 项目负责人： （签章） 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |

验收记录应按表填写，建设单位项目负责人组织监理工程师、设计单位项目负责人、施工单位项目负责人进行验收，并作出验收结论，由监理单位填写。

- 全氟己酮灭火系统维护管理记录

全氟己酮灭火系统维护管理记录见表F.1。

  - 全氟己酮灭火系统维护管理记录

| 部位 | 工作内容 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全氟己酮灭火剂 储存装置 | 目测巡检完好状况 |  |  |  |  |  |
| 驱动装置 | 目测巡检完好状况， 检查铅封完好状况 |  |  |  |  |  |
|  | 检测压力 （压力值不应小于4 MPa） |  |  |  |  |  |
| 设备电源 | 目测巡检运行状况 |  |  |  |  |  |
|  | 检测电源电压和电流情况 |  |  |  |  |  |
| 全氟己酮灭火系统控制设备 | 目测巡检完好状况和开闭状态 |  |  |  |  |  |
| 喷头 | 目测巡检完好状况 |  |  |  |  |  |
| 管道及附件 | 目测巡检完好状况 |  |  |  |  |  |
| 控制阀门 | 目测巡检完好状况和开闭状态 |  |  |  |  |  |
| 压力表 | 目测巡检完好状况 |  |  |  |  |  |
| 信号反馈装置 | 目测巡检完好状况 |  |  |  |  |  |
| 设备房温度 | 检查室温 （温度应在-20 ℃-50 ℃之间） |  |  |  |  |  |
| - 检查项目栏内应根据系统选择的具体设备进行填写。 - 结果栏内填写合格、部分合格、不合格。 |  |  |  |  |  |  |

表F　气体灭火系统维护检查记录

| 使用单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护区/保护对象 |  |  |  |  |
| 维护检查执行的规范名称及编号 |  |  |  |  |
| 检查类别（日检、季检、年检） |  |  |  |  |
| 检查日期 | 检查项目 | 检查情况 | 故障原因及处理情况 | 检查人员签字 |
| 备注 |  |  |  |  |

- 全氟己酮灭火剂技术性能参数要求

全氟己酮灭火剂技术性能参数要求见表G.1。

- 表G.1全氟己酮灭火剂技术性能参数要求

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 纯度 | ≥99.0 %（质量比） |
| 酸度 | ≤3 ppm（质量比） |
| 水含量 | ≤0.001 %（质量比） |
| 不挥发残留物 | ≤0.03 %（质量比） |
| 悬浮物或沉淀物 | 无浑浊或沉淀物 |

- 参考文献：

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB50016  建筑设计防火规范

- GB50140   建筑灭火器配置设计规范

GB 50116　火灾自动报警系统设计规范

GB 50166　火灾自动报警系统施工及验收规范

GB50263  气体灭火系统施工及验收规范

GB 50370  气体灭火系统设计规范

GB55037  建筑防火通用规范

GB/T 14976　流体输送用不锈钢无缝钢管

- XF61-2010  固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件

XF1203 气体灭火系统灭火剂充装规定