ICS 13.220.01 CCS C80

团      体      标      准

T/CFPA xxx-202x

中国消防协会  发布

202x-0x -xx发布

202x-xx -xx实施

固定式电动机消防泵应用技术规程

applied technical regulations of stationary electric motor driven pumps for fire protection

（征求意见稿）

前  言

固定式电动机消防泵是建筑消防设施和固移结合灭火作业的核心组件，其关键性能、生产安装和维保质量效果等直接影响灭火救援工作，关乎人民群众生命和财产安全。为了加强固定式电动机消防泵的质量管理和科学应用，厘清固定式电动机消防泵全生命周期各相关方的消防责任，针对当前固定式电动机消防泵生产和使用领域里普遍存在的突出问题，主编单位在市场调研、专题论证、试验验证、相关标准梳理、创新技术研发的基础上，联合相关企业、有关部门、社团组织和产品用户等参编单位组成编制组，按照《中国消防协会团体标准管理办法（试行）》（中消协〔2019〕72号）和《中国消防协会团体标准制修订工作程序（试行）》（中消协〔2019〕72号）的要求，共同编制了本规程，希望通过标准的有效实施，推动固定式电动机消防泵的技术进步、质量提升、产业发展和实战应用，确保固定式电动机消防泵真正发挥应有的安保作用。

本规程由上海成峰流体有限公司提出并解释。

本规程由中国消防协会归口。

本规程起草单位：中国建筑标准设计研究院有限公司、上海成峰流体设备有限公司、上海凯泉泵业（集团）有限公司、中国中元国际工程有限公司、上海普东特种消防装备有限公司、南通四建集团有限公司、广州市时代控股集团有限公司、北京城建投资发展股份有限公司、中铁房地产集团华东有限公司、珠海采筑电子商务有限公司。

本规程主要起草人：

本规程主要审查人：

本规程为首次制定。

目  次

1 总则	1

2 术语	2

3 生产技术要求	3

4 选型与安装	5

4.1 固定式电动机消防泵选型	5

4.2 消防泵控制器选型	5

4.3 进场检查	5

4.4 安装	7

4.5 调试	8

4.6 验收	8

5 直观检查	10

6 维护管理	12

7 灾后调查	14

附录	15

引用标准名录	17

附：条文说明	18

- 总则

  - 为保障火灾时固定式电动机消防泵能正常工作，减少火灾危害，保护人身和财产安全，制定本规程。

  - 本规程适用于固定式电动机消防泵制造、选型、安装、维护、检查。

  - 固定式电动机消防泵检查除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 术语

  - 固定式电动机消防泵 stationary electric motor driven pumps for fire protection

- 固定安装于专用位置，作用于消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统等用途的消防泵，采用电动机作为动力源。

  - 额定流量 rated flow

- 固定式电动机消防泵在额定转速下，规定点的流量，单位L/s

  - 额定压力 rated net pressure

- 固定式电动机消防泵在额定转速下，泵在额定流量运行时的压力，单位MPa。

  - 泵最大轴功率 pump maximum power input

- 固定式电动机消防泵，在额定转速下，进口始终为正压时，泵性能曲线上出现的轴功率峰值，此峰值所对应的功率称为泵最大轴功率。

  - 消防泵控制器electric fire-control cabinet

- 通过必要的电气元器件组成控制系统，在接收到预设信号或通过执行部件动作时，按预设逻辑完成控制固定式电动机消防泵的启动、停机、检测状态及反馈状态。

- 生产技术要求

  - 相关生产过程应接受公众监督检查，宜对使用、销售、安装、监督等单位公开。

  - 关键部件的材料来源与质检记录留存不应小于10年。

  - 除符合GB6245的规定外，应符合以下列规定：

- 1.过流部分轴应采用0Cr18Ni9不锈钢或与其性能相当的耐腐蚀性材料。

- 2.叶轮、填料压盖、水轴承套、挡套、中间衬套、减压衬套、密封压盖、压盖螺母、叶轮螺母和放水旋塞应采用耐腐蚀性材料制成，宜采用0Cr18Ni9不锈钢。

- 3.泵进出口铸造法兰应符合GB/T17241.6规定。

- 4.泵应进行连续运转试验、重复启动试验应符合下列规定：

1）连续运转时间不应少于30min；

2）重复启动试验间隔时间不应大于10s，单次运行时长不应小于60s，

3）额定流量工况下，实际运行压力不应超过额定压力的5%，不应低于额定压力的100%；

4）泵应无异常噪音、无异常震动、无异常泄漏、能正常工作。

- 泵在进口正压下进行测试，以确定泵的最大功率需求点，当流量达到1.50倍额定流量时，该过程中泵最大轴功率不应大于电机额定功率，当流量大于1.50倍额定流量后，其功率曲线的特殊表现应为运行所需功率为一条平直线或具有逐渐下降的趋势。

- 泵所选用的电动机性能应符合GB/T755的规定，防护等级不应低于IP55，安装于户外时宜提高电机防护等级或采用户外防雨电机。

  - 出厂检测应符合下列规定：

- 1.每台泵应通过测试，明确泵在额定转速的±10%范围内下的流量、出口压力。

- 2.每台泵应通过测试，明确泵在1.50倍额定流量下的对应出口压力。

- 3.入口正压测试，明确泵的最大轴功率。

- 4.测试应有足够的持续时间，以获得稳定的结果和对应的测试精度。

- 5.根据测试数据的结果检查相关产品性能应符合GB6245的相关规定。

- 6.查看电动机功率，比较测得的泵最大轴功率，判断检查结果是否符合GB6245及本规程第3.0.3的规定。

- 7.应每月进行连续运转性能检测抽检，测试方法参照GB6245的规定进行，连续运转性能检测抽样率不低于当月日均生产量5%，样本数量至少3台。

- 8.出厂产品应逐台出具检测记录，应具有相关质检人员签字及结果记录，并随产品交付用户。

- 选型与安装

  - 固定式电动机消防泵选型

    - 相关建筑所安装产品的供应商需具备相关生产资质及具备对应的生产能力。产品供应商是以营利为目的的经济组织，不合理低价必然促使企业以产品质量让步为代价，甚至部分供应商采用偷工减料、以次充好，给建筑工程的消防安全运行带来重大的质量隐患，必须警惕低于国标、行标的非标产品的质量风险，采购方应高度关注供应的产品现状。

    - 使用的泵性能应满足建筑的消防设计标准，应核验产品性能中的额定流量、额定压力、泵最大轴功率、电机额定功率、承压能力是否符合设计需求。

    - 泵产品的功率曲线宜为运行所需功率为一条平直线或具有逐渐下降的趋势，泵最大轴功率不应大于电机额定功率。

    - 泵采用电机防护等级不应低于IP55.

  - 消防泵控制器选型

- 4.2.1消防泵控制器控制功率应与固定式电动机消防泵功率一致。

- 4.2.2消防泵控制器内部不应安装影响消防信号传输或消防联动控制的元器件、部件、结构。

- 4.2.3消防泵控制器应为专用设备，不应与其他控制类设备合并使用或套用、借用，其电源输出端不应连接非消防设备负载。

- 4.2.4消防泵控制器不应设置过载保护功能。

- 4.2.5消防泵控制器二次控制回路宜选用中间继电器联动形式产品。

- 4.2.6消防泵控制器防护不应低于IP55。

  - 进场检查

    - 固定式电动机消防泵、消防泵控制器施工前应进行现场检查，并应符合下列规定：

- 应有下列文件：

1）《产品质量检验合格证明》

2）《型式检验报告》

3）《出厂性能测试报告》

4）《消防自愿性认证证书》

5）《使用说明书》

检查数量：全数检查

检查方式：直观检查

- 制造企业的型式检验报告应与供应产品一致，当出现下列情形时，应重新送样检测：

1)采用新工艺、技术产品和过往技术产品更替或GB6245标准修订并已经执行；

2)产品结构、材料、工艺有改变时；

3)产品停产超过6个月后，恢复生产时；

4)原检测样本为3年及以前生产制造产品；

5)制造商发生产品质量缺陷问题，受到相关部门处罚时。

检查数量：全数检查

检查方式：直观检查

- 制造企业的出厂性能测试报告应符合本规程第3.0.4条的规定，且报告应能长久保存。

检查数量：全数检查

检查方式：直观检查

- 固定式电动机消防泵及消防泵控制器品标应志清晰，表面应无腐蚀、无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤，涂覆层应脱落和起泡、紧固部位应无松动。

检查数量：全数检查

检查方式：直观检查

    - 固定式电动机消防泵、消防泵控制器安装前应对防护等级进行现场检查，并应符合下列规定：

- 固定式电动机消防泵、消防泵控制器防护等级不应低于IP55

检查数量：全数检查

检查方式：直观检查安装

  - 安装

    - 泵出口管路应安装测试管路，示意图如图4.4.1，并应符合下列规定：

1.单台泵的流量不大于20L/s、工作压力不大于0.50MPa时，泵应预留测量用流量计和压力计接口，其他泵应设置对应测试管路系统，相关测试流量和压力的装置应符合相关要求；

2.	泵流量检测装置的计量精度应为0.4级，最大量程的75%应大于最大一台固定式电动机消防泵设计流量值的150%；安装位置应选择距离上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径的无任何阀门及变径的直线管路，当所选用流量检测装置有技术要求可减少直线管路，且能保证测量精度时，可根据相关产品要求确定直线管路的长度；

3.	泵压力检测装置的计量精度应为0.5级，最大量程的75%应大于最大一台泵设计压力值的165%；

4.	当多台泵共用测试管时，其管径应根据最大一台泵150%额定流量、最大流速、最大压力要求经计算确定，但是不应小于DN100。

5.测试管路的排水末端（按水流方向）应自由出流,且满足泵最大轴功率工况点测试要求。

图4.4.1

1/2——明杆软密封闸阀；	3——测试用消火栓；4——流量检测装置；5——压力检测装置；6——调节阀；A/B——固定式电动机消防泵

    - 消防泵控制器安装时，不应影响、破坏柜体的防护等级。

    - 固定式电动机消防泵、消防泵控制器应使用、维护中文说明，且应能长久保存。

    - 消防泵控制器应急手动操作机构应有说明。

  - 调试

    - 固定式电动机消防泵、消防泵控制器安装完成后，应进行管网供水调试，最不利水点末端试水出口处动压及流量应符合设计要求。

    - 固定式电动机消防泵、消防泵控制器应逐台进行通电检查，并应能正常工作。

    - 固定式电动机消防泵、消防泵控制器应进行联动测试，并应能正常工作。

    - 固定式电动机消防泵应逐台采用测试管路进行性能检查，性能检查方法应符合下列规定：

1.测试固定式电动机消防泵流量-压力性能曲线和流量-功率性能曲线,应符合设计要求。

2.	逐台对固定式电动机消防泵进行全流量性能测试时，关闭其余闸阀,打开对应泵流向管路上的闸阀,手动启动固定式电动机消防泵,通过调整出口方向上调节阀的开启度完成测试，测试工况完毕后所有阀门恢复到原工作状态。

3.	对各固定式电动机消防泵进行测试后，详细记录相应数据，对比制造商提交材料，审核是否相符合。

  - 验收

    - 固定式电动机消防泵、消防泵控制器的性能、数量、安装应符合设计要求。

检查数量：全数检查

检查方式：检查相关资料文件

    - 《产品质量检验合格证明》《型式检验报告》《出厂性能测试报告》《消防自愿性认证证书》等相关资料应齐全。

检查数量：全数检查

检查方式：检查相关认证文件

    - 采用测试管路上的相关流量、压力设备，对现场固定式电动机消防泵组进行逐台测试，测试结果应符合设计要求

检查数量：全数检查

检查方式：直观检查

    - 固定式电动机消防泵控制器应符合下列规定：

- 1.电源、运转、主备泵显示应正常

- 2.手动启泵后， 55s内泵组应能投入正常运行状态；

- 3.	手动、自动运行转换应正常、主泵、备泵转换应正常；

- 4.	电压、电流、故障、声光报警等应正常；

- 5.启动自动巡检，各泵的巡检动作、时间、周期、频率和转速等应正常进；

- 6.采用机械强制启动方式，泵组应在55s内投入正常运行状态。

检查数量：全数检查

检查方式：直观检查

    - 消防泵控制器应连接固定式电动机消防泵与其他联动系统进行试验检测和验证，并符合以下要求：

- 1.消防给水系统的试验管放水时，固定式电动机消防泵出水干管上压力开关应能自动启动固定式电动机消防泵；

- 2.消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时，高位消防水箱出水管上的流量开关应动作，且应能自动启动固定式电动机消防泵；

- 3.固定式电动机消防泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min

- 4.以备用电源切换方式或备用泵切换启动固定式电动机消防泵时，固定式电动机消防泵应分别在1min或2min内投入正常运行；

检查数量：全数检查

检查方式：直观检查

    - 各项目检测中，当有不合格项目时，应限期修复或更换，并进行全数复验。

- 直观检查

    - 消防泵控制器IP55的检查应符合下列规定：

1.消防泵控制器柜体安装或紧固螺栓孔应具有相应的封堵措施

2.线路连接通孔应位于柜体底部位置，并具有相应的封堵措施

3.外部显示状态信号灯或屏幕应有防护罩或封堵措施

4.外部控制装置应有防护罩或封堵措施

    - 消防泵控制器断路器检查应符合下列规定：

1.应采用符合国家有关标准的定型产品

2.断路器脱扣方式应为单独电磁脱扣，不应为复合式脱扣、分励脱扣、热脱扣

3.断路器额定电流不应小于受控固定式电动机消防泵的额定工作电流

    - 固定式电动机消防泵的抗腐蚀、抗压检查应符合下列规定：

1.检查《型式检验报告》、《出厂性能测试报告》中对于泵体过流部分轴、叶轮的材质说明，应符合抗腐蚀要求

2.检查固定式电动机消防泵叶轮材质应符合《型式检验报告》及、《出厂性能测试报告》中的说明

3.检查固定式电动机消防泵的泵体不应有裂纹、空洞、结疤。

    - 固定式电动机消防泵运行中泵的最大轴功率检查应符合下列规定：

1.查阅《型式检验报告》或《出厂性能测试报告》中1.5倍额定流量下的测试记录，轴功率曲线或数值不应超过该固定式电动机消防泵的额定功率

2.固定式电动机消防泵试运行时不应出现过热或烧电机现象。

    - 固定式电动机消防泵1.5倍流量运行时时，扬程的检查应符合下列规定：

1.查阅《型式检验报告》或《出厂性能测试报告》中关于流量、扬程的测试记录，1.5倍额定流量下运行是，输出扬程不应小于0.65倍额定扬程。

    - 固定式电动机消防泵满意设计要求的检查应符合下列规定：

1.固定式电动机消防泵铭牌载明的额定流量、额定扬程应满足设计需求

2.固定式电动机消防泵铭牌载明的额定功率不应大于设计技术要求

- 维护管理

    - 固定式电动机消防泵、消防泵控制器应进行专业维护。

    - 固定式电动机消防泵、消防泵控制器发生故障，需要停水维修，应经单位消防安全管理人批准；维修时，应临场看护、采取相应防范措施。

    - 维护管理内容及周期应符合下列规定

| 检查周期 | 检查项目 |
| --- | --- |
| 经常 | 在冬季每天应对消防储水设施进行室内温度和水温检测，当结冰或室内温度低于5℃时，应采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施。 |
| 日 | 查看泵和阀门的标志，应清晰可辨，标识磨灭应及时修补。 |
|  | 转动阀门手轮，应运行正常。 |
|  | 转动阀门手轮，观察阀杆及手轮位置，应处于最大开度位置。 |
|  | 查看泵体周围，泵体应无破裂，出现裂纹泵体应及时跟换。 |
|  | 查看泵体与电机连接处，应无渗漏或微量泄露。 |
|  | - 查看消防泵控制器内元器件，应无脱落、松动。 |
|  | 查看内部电触点位置，接点应无发黑、烧熔情况。 |
|  | 查看各电缆连接线，绝缘层应无损伤。 |
|  | 检查消防启动旋钮应处于自动状态，电源指示应正常常亮状态。 |
| 月 | - 检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。 |
|  | - 检查紧固螺栓螺母是否松动，及时加固。 |
|  | - 使用消防泵控制器启动水泵，查看运行情况。配置自动巡检控制器的消防泵应每月启动运转不少于1次；未配置的，应每月手动启动消防泵不少于2次。 |
|  | - 启动固定式电动机消防泵检查反馈信号有否正常，出口管路压力是否上升，消防泵电机转动是否正常。电机有无发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热。运行时间一般不少于5分钟。 |
|  | - 检查固定式电动机消防泵出口管路上安装的压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。 |
|  | - 检查消防泵控制器有无变形、损伤、腐蚀。 |
|  | - 检查消防泵控制器电气原理图及操作说明是否齐全。 |
|  | - 检查电压、电流表的指标是否在规定的范围内，开关、旋钮、按键是否有变形、损伤；标志是否脱落、各指示灯是否正常，出现异常应迅速处理。 |
|  | - 模拟主泵故障，查看自动切换后动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯显示是否正常。 |
| 季 | 检查并清理管道过滤功能组件 |
| 年 | 对固定式电动机消防泵的电动机轴承润滑油补充，转动转轴，检查旋转是否正常。 |
|  | - 使用测试管路对固定式电动机消防泵进行逐台性能测试，检查是否正常 |
| 两年 | 不少于一次对消防水池进行清洗、排污。 |

    - 固定式电动机消防泵、消防泵控制器以下现象时应报废：

- 1.整体结构出现变形损坏，无法正常运转时；

- 2.固定式电动机消防泵运行时电机发热严重，经过维修后无法达到正常运转需求时；

- 3.在额定流量工况下，固定式电动机消防泵出口压力低于额定压力，经维修仍小于1倍额定压力时；

- 4.在1.5倍额定流量工况下，出口压力不能满足不小于0.65倍额定压力，经维修仍小于0.65倍额定压力时；

- 5.维修电机、叶轮、泵体、泵盖时，原制造商、生产厂无法提供适配部件，且与其他单位提供部件不适配时；

- 6.消防泵控制器无法按照联动控制要求实现正常启动时。

- 灾后调查

    - 火灾时，消火栓系统、自动喷水灭火系统供水异常或未供水、固定式电动机消防泵未启动，灾后应向主管部门报告，宜针对固定式电动机消防泵是否满足相关规范要求进行灾后调查。

    - 灾后调查应封闭现场、设置警戒、封存资料（采购、安装、维护、保养、巡检、更换及性能测试等）、现场拍照取样。

    - 设备出现下列情形时，应将产品单独检测以确定是否符合相关标准规定：

- 泵体破裂或产生裂纹；

- 泵配置电动机烧机；

- 消防泵控制器内部元器件未过火，自主烧毁；

- 灾后现场核验泵性能，出现额定流量、额定压力、1.5倍额定流量工况不达相关规范要求；

- 灾后核验消防泵控制器性能，出现无法自动或手动切换主备电源、无法联动启动、非人为控制停机断电。

    - 出现上述条文现象，经过相关专业技术鉴定，符合以下情形的产品质量监督部门或者相关行政管理部门依照《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国产品质量法》的规定对相关单位从重处罚：

- 泵体破裂或产生裂纹时，由专业检测机构采用原制造商的相同产品或现场样品，根据GB6245针对该部件进行静水压强度性能试验，不满足对应要求的。

- 泵配置电动机烧机时，由专业检测机构对电机内部部件进行鉴定，属于电机出现过载烧机故障的；

- 消防泵控制器内部元器件未过火，自主烧毁时，由专业检测机构对熔痕进行鉴定，消防泵控制器内部元器件出现过载造成元器件熔断烧毁的；

- 灾后现场核验泵性能，由专业检测机构根据GB6245的相关要求，测试该产品的额定流量、额定压力、1.5倍额定流量的运行工况，不满足对应要求的；

- 灾后核验消防泵控制器性能，由专业检测机构根据GB16806的相关要求，进行现场模拟检测，出现无法自动或手动切换主备电源、外界启动信号传递正常，但是内部二次线路无法联动启动一次路线、运行过程无外界操作出现自主停机断电现象的。

附录

附录A

- 《固定式电动机消防泵出厂质检记录》

| - 固定式电动机消防泵出厂质检记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 制造单位名称 |  |  |  |  |
| - 产品型号 |  |  |  |  |
| - 产品编号 |  |  |  |  |
| - 出厂序号及出厂日期 |  |  |  |  |
| - 执行标准 | - GB6245-202x |  |  |  |
| - 产品技术参数 |  |  |  |  |
| - 额定流量L/s | - 额定扬程MPa | - 额定功率kW | - 1.5倍流量L/s | - 泵最大轴功率kW |
| - 检测项目 | - 检测要求 |  | - 结果记录 | - 检验员 |
| - 整机结构检查 | - 目视检查结构形式、紧固件、自锁装置是否完好 |  |  |  |
| - 材料检查 | - 检查材质记录、装配记录列明的部件是否符合要求 |  |  |  |
| - 静水压强检查 | - 检查测试记录，是否符合要求 |  |  |  |
| - 性能检查 | - 进行性能测试并记录数据 | - 额定流量L/s |  |  |
|  |  | - 额定扬程MPa |  |  |
|  |  | - 1.5流量扬程MPa |  |  |
|  |  | - 额定转速r/min |  |  |
|  |  | - 泵最大轴功率/kW |  |  |
| - 检验结论 |  |  |  |  |
| - 检测日期 |  |  |  |  |

附录B

《消防泵性能验收测试记录》

| 使用单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用单位地址 |  |  |  |
| 检测验收单位 |  |  |  |
| 设备位置 |  |  |  |
| 设备型号 |  |  |  |
| 设备技术参数 |  |  |  |
| 生产制造单位 |  |  |  |
| 生产日期 |  |  |  |
| 设备编号\用途 | - 额定流量L/s | - 额定扬程MPa | 额定功率kW |
| 现场性能测试情况 |  |  |  |
| 流量L/s |  | 压力MPa |  |
| 测试结论 |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  |
| 测试日期 |  |  |  |
| 备注： - 性能测试点应包括固定式电动机消防泵零流量点、额定流量点Qn、1.5Qn点，其余位置按10%-15%的设计流量间隔来测试 - 测试结果与该设备生产制造单位出示的出厂检测记录中的额定流量点Qn、1.5Qn点流量扬程参数误差5%以内则判断为合格，否则为不合格 |  |  |  |

引用标准名录

《消防泵》GB 6245

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

《消防联动控制系统》GB 16806

《19S204-1消防专用水泵选用及安装(一)》19S204-1

《建筑设计防火规范》GB 50016

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《民用建筑电气设计标准》GB 51348

《机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第1部分》GB/T 9239.1

《旋转电机　定额和性能》GB/T 755

《三相异步电动机实验方法》GB 1032

《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘　第1部分：试验方法》GB 22719.1

《回转动力泵　水力性能验收试验　1级、2级和3级》GB/T 3216

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268

《FM Global 财产防损数据册 消防系统的检查、测试与维护》FMDS 0281

《FM Global 财产防损数据册 消防泵》FMDS 0307

《消防服务用离心固定泵》UL448

陈猛,任玉娜.NFPA 20对离心消防泵设计选型重点解析[C]//全国石油天然气标准化技术委员会;中国石油天然气集团公司;中国石油化工集团公司.全国石油天然气标准化技术委员会;中国石油天然气集团公司;中国石油化工集团公司, 2015.

王世群.高层建筑消防灭火系统可靠性研究[D].重庆大学,2004.

马琨岩,石福翔,徐鹏磊,赵蕾,田延凯.美国UL 448与我国相关标准对固定式离心消防泵性能要求的对比及分析[J].消防技术与产品信息,2016(07):63-65.

张轶.工程用消防泵设计要点分析[J].石油和化工设备,2019,22(05):93-94.

丁强民,操松林,刘海山,文宏刚,王祥薇.工程消防泵选型的探讨[J].中国设备工程,2018(06):197-198.

中国消防协会团体标准

固定式电动机消防泵应用技术规程

条文说明

- 总则

1.0.1-1.0.3 水作为火灾扑救过程中的主要灭火剂，其供应能力直接影响灭火效果，根据相关统计数据消火栓系统、喷淋系统仍是现阶段民用建筑普遍适用的消防系统，固定式电动机消防泵、消防泵控制器是消防供水设备的心脏部件，只有心脏可靠性加强，水灭火系统才可靠。由于水系统平时不用，应急时需瞬间启动，并且在极端工况在仍需稳定运行输送消防用水，无法通过使用过程检测性能表现，因此必须从生产、选型、安装、维护、检查等各环节加强管理，提高可靠性

3　技术要求

3.0.1-3.0.2 条规定了生产过程中主要过程、关键部件的留存记录要求，对产品性能保障和社会监督具有重要作用

3.0.3.4本条规定要求工程用电动机消防泵进行重复启动试验及连续运转试验，属于验证设备在工程应用中的可靠性，通过合理的重复启动与连续运转能检查设备在长周期停机后的启动能力，验证长时运行能力。

3.0.3.5本条要求了工程用电动机消防泵的运行功率变化趋势。离心泵特性中的运行流量增大后效率降低，功率消耗增大，造成电机过热烧机，直接造成泵停摆，消防泵由于在火灾运行中需要持续输送消防用水才能起到核心作用，故要求泵运行所需功率在超过额定流量运行时不得出现持续增长的趋势，应流体水力性能设计出功率所需峰值，配套电机额定功率大于该峰值功率点，避免电机烧机。

3.0.4本条要求了出厂检测项目，在生产末端严控产品的重要性能。

- 选型安装

4.2消防泵控制器选型

4.2.1-4.2.3条规定了针对消防泵控制器选型使用中工常见的不合理现象的技术要求。

- 消防止部分情况下采用较大规格消防泵控制器控制小规格消防泵的情况，避免对应监测、反馈元器件分度值较大，无法正常控制或保护对应设备

- 杜绝消防泵控制器与其他非消防类负载共用控制线路、电源线路造成其他设备故障影响消防设备的正常使用

4.2.4-4.2.5条规定了消防泵控制器的电路模块的具体技术要求

- 规定了无过载保护设计，保障部分过载情况下，依靠电机使用系数、设备安全系数能力持续工作的保障，在火灾灭火中，消防供水设备不得所以停摆，设备过载保护停摆带来的生命财产损失明显大于设备过载损坏的损失

- 推荐采用继电器联动控制形式主要解决消防泵控制器的维护管理成本。集成控制模块形式的数字电路取代传统继电器形式的逻辑电路控制方式后，模块功能故障后的影响面巨大，并且各厂家产品通配性比较差，一经损坏，大概率采用更新换装控制器方式维护，经济成本高，时效长，相较而言，传统继电器形式的逻辑电路，维护过程中技术门槛低，性能稳定，经济成本低，能快速恢复消防泵控制器的使用，更符合工程应用需求。

4.4安装

4.4条规定了工程用电动机消防泵安装测试管路的方式检测性能的技术要求，并明确了操作指引的设置要求，传统消防供水管网中并未细化消防泵的现场性能检测方式，现有规范中对于流量测试未作出明确要求，对于测试设备的安装规范也未明确说明，本条参考NFPA20-2020、 NFPA25-2020、 UL448-2020、19S204-1等相关规范要求，细化了管路设计方向、测试设备安装要求和使用方式，为现场检测及日后使用该系统持续检测消防泵性能提出了可靠性方案。

4.5调试

4.5.4条规定了固定式电动机消防泵的性能检查方式，固定式电动机消防泵运用时应对工况比较特殊，火灾的蔓延特性，较大概率迫使固定式电动机消防泵需要应对较大流量的运行需求。测试固定式电动机消防泵性能测试点应包括零流量点、额定流量点Qn、1.5倍Qn点，其余位置按10%-15%的设计流量间隔来测试,并记录绘制流量-压力性能曲线和流量-功率性能曲线,应符合设计要求校核是否满足设计要求和工程需求。

- 直观检查

- 5.0.1-5.0.6条文规定了在静态视觉检查中，使用日常的检测数据核查及对比，对照核验方式等方式，核查对应产品的基本性能特征符合相应的规范要求。

- 维护管理

6.0.1本条规定了固定式电动机消防泵、消防泵控制器的维修、维护应由专业机构执行，该机构包括不限于相关产品至供应商、制造商、生产厂等。固定式电动机消防泵、消防泵控制器产品是专业设计于灭火工况下使用的产品，需要专业技术人员维护才可保障在火灾特殊工况下仍然符合原始技术设计的性能。

6.0.3 本条规定了年度、季度、月度、日度的维护管理要点，保障了消防泵、消防泵控制器产品的性能问题在各阶段的维护检查中能被及时发现，按照维护隐患程度进行分类，低隐患性检查划分为年度维护检查，中隐患划分为季度维护检查，较高隐患划分为月度维护检查，高隐患划分为日度维护检查。通过周期维护管理，发掘隐患，铲除隐患，保障设备的可靠性。

6.0,4本条规定了设备在重大故障、重大性能偏差或维修造价极高的情况下的报废要求。条文中列举的情况下设备已经无法修复，或者持续使用无法满足消防供水要求，维修时间成本极高，在长周期维修中设备离线，不能满足运行需求。

- 灾后调查

7.0.1-7.0.2 本条是对火灾后建筑内消防泵、消防泵控制器进行现场保护，为产品性能是否影响火灾救援，造成火灾蔓延提供依据的基本要求。

7.0.3 本条针对了火灾情况下，工程用电动机消防泵、消防泵控制器产品性能未符合相关标准产生的损坏现象进行的规定，发生此条所描述的现象，一般均为产品性能、质量不符合相关标准。